Здравствуйте!
Просим предоставить коммерческое предложение на силовые кабели согласно технических характеристик указанных ниже:

1) Кабель силовой
Алюминиевая токопроводящая жила с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, усиленная оболочка из полиэтилена;
2. Количество жил: 3;
3. Сечение жилы: 95 мм2;
4. Сечение экрана: 35 мм2;
5. Номинальное напряжение, кВ: 10;
6. Элементы конструкции кабеля:
1) Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия сечением от 50 до 800 кв.мм. (А);
2) Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
3) Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
4) Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
5) Разделительный слой;
6) Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой: сечением не менее 16 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 50 - 120 кв.мм.;
7) Разделительный слой;
8) Оболочка из полиэтилена, увеличенной толщины;
7. Область применения кабеля: применяются для стационарной прокладки в земле (в траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и вод;
8. Срок службы кабеля: 30 лет;

Количество: 200 м.

2) Кабель ВВГ 3\*4 мм2:
Токопроводящая жила – медная.
Рабочее напряжение – не менее 220 Вт.
Номинал – не менее 0,66 и не более 1кВ
вес 1 км – не менее 192 и не более 216 кг;
диаметр поперечного сечения – не менее 10,8 и не более 12,0 мм;
номинальная толщина изоляция жилы – не менее 0,7 и не более 1,0 мм;
допустимая токовая нагрузка на одну жилу
- на воздухе: 37 А
в земле: 48 А
предельный ток короткого замыкания - 0,43 кА
Структура: Токопроводящая жила кабеля ВВГ- Пнг - медная, однопроволочная, круглой формы.
Изоляция жилы из поливинилхлоридного пластиката.
Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку.
Изолированные жилы кабеля ВВГ- Пнг должен быть уложены в одной плоскости.
Наружная оболочка кабеля ВВГ-Пнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Срок гарантии – не менее 1 года.

Количество: 2000 м.

3) Кабель медный гост ВВГ 3\*2,5

Количество: 1800 м.

4) Кабель медный гост ВВГ 4\*35

Количество: 330 м.

При условии самовывоза