| Совместное предприятие Бектел - Снампроджетти |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКА ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 23858-00L-3PS-EW00-00001 СИЛОВЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, А ТАКЖЕ КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 31/1/02 | Добавлен перевод на русский язык | SMc | IN | JM |  |
| 8 | 12/09/00 | Пересм. и повт. выпущено для стр-ва | LR | SMc | JM |  |
| 7 | 02/06/00 | Пересм. и повт. выпущено для стр-ва | BMW | HJY RHB | SMN | FV |
| 6 | 14/04/00 | Пересм. и повт. выпущено для стр-ва | BMW | HJY RHB | SMN | FV |
| 5 | 28/07/99 | Пересм. и повт. выпущено для стр-ва | EE | MP | SN |  |
| 4 | 13/01/99 | Пересм. и повт. выпущено для стр-ва | AWEB | MEH | NRP |  |
| 3 | 18/11/98 | Пересм. и повт. выпущено для стр-ва | JER | MEH | NRP |  |
| 2 | 23/07/98 | Выпущено для строительства | JER | MEH | NRP |  |
| 1 | 29/05/98 | Выпущено для проектирования | AJH | MEH | NRP | AWN |
| 0 | 09/04/98 | Выпущено для согласования | JER | MEH | NRP | AWN |
| РЕД. | ДАТА | РЕДАКЦИЯ | СОСТ. | ПРОВ. | УТВ. | ЗАКАЗЧ. |

НАСТОЯЩИЙ ЭКЗЕМПЛЯР ЯВЛЯЕТСЯ УЧТЕННЫМ. ПРИ ТИРАЖИРОВАНИИ РАСПЕЧАТКА СТАНОВИТСЯ НЕУЧТЕННОЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

2.	НОРМЫ И СТАНДАРТЫ	3

3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

4.	КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ	4

5.	ПЛАМЕЗАМЕДЛЕНИЕ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ	5

6.	ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ	5

7.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

8.	ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ	9

9.	ОТКЛОНЕНИЯ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ A - Международные стандарты	11

ПРИЛОЖЕНИЕ B - Национальные стандарты	15

ПРИЛОЖЕНИЕ С - Спецификации на кабели	18

ПРИЛОЖЕНИЕ C1- Низковольтные кабели питания, управления и заземления 	21

ПРИЛОЖЕНИЕ С2 - Высоковольтные силовые кабели	25

ПРИЛОЖЕНИЕ С3 - Измерительные кабели	29

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Кабели связи	42

ПРИЛОЖЕНИЕ С5 - Волоконно-оптические кабели	57

1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## 1.1.	Данные Технические условия охватывают вопросы проектирования, изготовления и испытаний силовых, измерительных, термопарных, оптоволоконных кабелей, а также кабелей управления и связи, используемых в рамках Проекта развития Карачаганака в Казахстане.

2.	НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

## 2.1.	Эти кабели должны быть спроектированы, изготовлены и испытаны в соответствии с последними действующими редакциями разделов стандартов IEC (ANTI для кабелей термопар с цветовым кодированием), перечисленных в Приложении А. В виде исключения и с согласия Покупателя, в тех случаях, когда не существуют стандарты IEC, могут быть использованы стандарты Приложения В.

## 2.2.	Глагол "следует" необходимо заменять на глагол "должен"  всякий раз, когда указанный глагол встречается в упомянутых выше стандартах.

## 2.3.	О всех противоречиях между документами, на которые приводятся ссылки, необходимо сообщать Покупателю в письменном виде с целью их последующего разрешения. В общем случае используется следующий порядок приоритетов документации:

- Технические условия на кабели (Приложение С)

- Заявка на материалы

- Данные Технические условия

- Стандарты, на которые приводятся ссылки

3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 3.1.	Данные кабели должны быть во всех отношениях пригодными для работы в условиях эксплуатации, указанных в приложениях к Заявкам на материалы. Срок службы этих кабелей должен быть не менее двадцати лет и они не должны требовать периодического технического обслуживания.

## 3.2.	Все бронированные кабели или бронированные кабели в свинцовой оболочке должны быть пригодны к работе при следующих видах их укладки:

Непосредственно в землю (Примечание: кабели должны быть пригодны для непосредственной укладки как в заболоченную почву, так и в промерзшую почву);

Укладка в подземных кабелепроводах;

Прокладка на открытом воздухе над поверхностью земли с креплением на кабельных стойках или в кабельных желобах при прямом воздействии солнечных лучей.

Подземная прокладка, в замкнутых и наполненных воздухом кабельных траншеях, с креплением на кабельных стойках или в кабельных желобах.

## 3.3.	Кабели для подачи питания переменного тока должны быть пригодны для работы на частоте 50 Гц. Там, где это применимо, в спецификации на кабели (Приложение С) будут указаны требования к работе кабеля в цепи постоянного тока. Конструкция кабеля должна соответствовать указанной в Приложении С и в Заявке на материалы.

4.	КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ

## 4.1.	Конструкция кабеля должна соответствовать указанной в Приложении С и в Заявке на материалы. Все материалы, используемые при изготовлении кабеля, должны допускать манипуляции с кабелями и их прокладку при температурах до минус 150С, и допускать эксплуатацию кабелей при температурах до минус 450С. Замена указанных в Приложении С материалов с целью достижения этих показателей возможна только с разрешения ПОКУПАТЕЛЯ. Все предлагаемые кабели должны иметь доказательство их соответствия данному критерию в виде опыта предыдущей эксплуатации.

## 4.2.	Площадь поперечного сечения кабелей, количество жил, номинальное напряжение и тип должны соответствовать указанному в Заявке на материалы.

## 4.3.	Наполнители кабелей должны быть твердыми, негигроскопичными и заполнять поперечное сечение кабеля таким образом, чтобы при нормальном давлении распространение газов и углеводородов вдоль длины кабеля было невозможным.

## 4.4.	На наружной оболочке кабеля должна быть рельефно отображена следующая информация:

Маркировка напряжения (классификация для волоконно-оптического кабеля)

Идентификация предприятия-изготовителя

Количество жил (или пар) и номинальное поперечное сечение проводников, либо, в случае волоконно-оптического кабеля, - число волокон/тип волокон.

Погонная длина намотанного на барабан кабеля через каждый метр (нулевой отметкой является конец кабеля на внутреннем витке кабельного барабана).

Складской кодовый номер изделия в соответствии с указанным в Заявке на материалы.

## 4.5.	Кабель должен иметь однородную изоляцию и окраску внешней оболочки.

## 4.6.	Электрические характеристики C, L и LR безопасных по своим свойствам кабелей должны соответствовать BS 5308, Часть 1, 1986 г.

## 4.7.	Волоконно-оптические кабели должны выдерживать без растяжения и повреждения волокон тяговое усилие в 2000 Н. Они должны обладать сопротивлением раздавливанию не менее 3000 Н на 10 см и минимальным радиусом изгиба не более 15 х диаметр кабеля.

## 4.8.	Максимальное затухание в волоконно-оптическом кабеле должно не превышать значений, представленных в приведенной ниже таблице:

| Длина волны мм | Однорежимный |  | Многорежимный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затухание дБ/км | Рассеивание пс/нм.км | Затухание дБ/км | Рассеивание пс/нм.км |
| 850 |  |  | 3,0 |  |
| 1300 | 0,40 (см. приведенное ниже примечание) | 3,5 | 0,8 |  |
| 1550 | 0,25 | 20 |  |  |

Примечание: 	Максимальное затухание однорежимного кабеля при длине волны 1310 нм должно равняться 0,38 дБ/км или 
0,40 дБ/км в диапазоне 1285 - 1330 нм.

5.	ПЛАМЕЗАМЕДЛЕНИЕ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ

## 5.1.	В тех случаях, когда это указано, кабели должны быть пламезамедляющими, что позволит уменьшить риск распространения пожара. Свойства пламеземедления кабеля должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении А. Испытания пламеземедления кабеля должны выполняться в соответствии с требованиями  указанных стандартов.

## 5.2.	В тех случаях, когда это указано, кабели должны быть огнестойкими и отвечать требованиям соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении А. Испытания огнестойкости кабеля должны выполняться в соответствии с требованиями  указанных стандартов, перечисленных в Приложении А.

6.	ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ

## 6.1.	В тех случаях, когда это указано, кабели должны быть полностью защищены от проникновения влаги. Защита от проникновения и передачи влаги должна отвечать требованиям соответствующих стандартов, перечисленных в Приложениях А и В. Испытания защиты кабеля от проникновения влаги должны выполняться в соответствии с требованиями соответствующих стандартов, перечисленных в Приложениях А и В.

7.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 7.1.	На барабаны должны быть намотаны максимально возможные непрерывные отрезки кабелей, либо на не возвращаемых барабанах должны быть намотаны отрезки с длиной, указанной потребителем в спецификациях. Производитель должен гарантировать прочность барабана, достаточную для защиты кабеля в процессе транспортировки и различных манипуляций с ним.

## 7.2.	Концы кабеля должны быть герметично изолированы и прикреплены к барабану таким образом, чтобы имелся доступ к обоим концам кабеля. Для защиты кабеля в процессе транспортировки по всему периметру барабана должны быть закреплены батенсы. Барабаны должны быть пригодны для долговременного хранения на площадке вне помещения.

## 7.3.	На внешних сторонах фланцев всех кабельных барабанов должна быть отчетливо нанесена маркировка номера заказа на закупку, номера позиции в заказе на закупку, номера барабана и складского кода.

## 7.4.	К внешней и внутренней сторонам фланца барабана должны быть прикреплены ярлыки идентификации барабана. Ярлыки должны быть защищены прозрачными пластиковыми конвертами и содержать следующую информацию:

- Идентификационный номер барабана

- Класс кабеля по напряжению

- Конструкция кабеля (например, XLPE  SWA  PVC)

- Число жил (или пар) и площадь поперечного сечения. Для оптоволоконных кабелей - число и тип волокон.

- Количество кабеля (в метрах)

- Номер заказа на закупку и номер позиции

- Суммарный вес кабеля и барабана (кг)

- Имя производителя

- Год изготовления

- Складской код

## 7.5.	Продавец в своем предложении на поставку должен привести следующие данные:

### 7.5.1.	Стандартная и максимальная длина намотанного на барабан кабеля для всех типов предлагаемых продавцом кабелей, и предлагаемая им длина намотанного на барабан кабеля для всех позиций.

### 7.5.2.	Следующие размеры кабелей (вместе с допусками):

- Диаметр внутренней оболочки (мм)

- Диаметр свинцовой оболочки (мм), там, где это применимо

- Диаметр кабеля под броней (мм)

- Внешний диаметр брони кабеля (мм)

- Диаметр проволоки брони кабеля (мм)

- Внешний диаметр кабеля  (мм)

### 7.5.3.	Погонный вес кабеля в кг/км

### 7.5.4.	Следующие данные об электрических и оптических свойствах кабеля, там, где они применимы:

- Сопротивление проводника длиной 1 км постоянному току при температуре 20°C

- Сопротивление проводника длиной 1 км переменному току на рабочей частоте системы при рабочей температуре

- Индуктивное сопротивление проводника длиной 1 км на рабочей частоте системы

- Полное сопротивление проводника длиной 1 км на рабочей частоте системы при рабочей температуре

- Емкостное сопротивление проводника длиной 1 км

- Сопротивление брони кабеля длиной 1 км

- Минимальный радиус изгиба (x внешний диаметр)

- Максимальное значение рабочей температуры проводника при непрерывной работе (°C)

- Способность внешней оболочки кабеля противостоять воздействию химических веществ

- Кислородный индекс

- Дополнительные данные, необходимые для работы с кабелями:

Взаимная емкость кабелей на длине 1 км на рабочей частоте системы

Взаимная индуктивность кабелей на длине 1 км на рабочей частоте системы

Взаимное реактивное сопротивление кабелей на длине 1 км на рабочей частоте системы

Емкость между жилами кабеля

Емкость между жилой и экраном

Сопротивление изоляции на длине 100 м

Напряжение при испытании изоляции и длительность испытания

Напряжение изоляции экрана

Кислородный индекс

Предлагаемые испытания на пламезамедление и огнестойкость

Отношение (L/R) индуктивного/активного сопротивления

- Дополнительные данные, необходимые для кабелей связи:

- a)	Металлические:

Относящиеся к кабелю стандарты (ISO-IEC 11801, EIA-TIA 568, ITU-T G.601 и т. д.)

Количество пар/жил

Диаметр (диаметры) жил

Тип материала (медь, алюминий и т. д.)

Тип конструкции (витые пары, коаксиальный, комбинированный и т. д.)

Тип изоляции/защиты (материалы и геометрия)

Тип окружающей среды (для внутренних/наружных работ, воздушный/подземный)

Волновое сопротивление

Центральная частота

Максимальное затухание в дБ/км

Минимальная ширина полосы пропускания в МГц/км

Максимальная растягивающая нагрузка

- b)	Оптические:

Относящиеся к кабелю и жиле стандарты (IEC 793/794,IEEE 1138,ITU-T G.650-5 и т. д.)

Диаметр (диаметры) жил/ оболочки (9/125, 50/125, 62.5/125, 100/140, 200/230)

Тип материала (двуокись кремния /фторид / и т. д.)

Тип конструкции (со свободными буферными трубками, с закрепленными буферными трубками/и т. д.)

Тип защиты от проникновения влаги

Тип изоляции/защиты (материалы и геометрия)

Тип окружающей среды (для внутренних/наружных работ, воздушный/подземный)

Центральная длина волны (850, 1310, 1550, расширенная полоса/иная)

Минимальная ширина полосы пропускания (МГц/км)

Максимальное затухание (дБ/км)

Тип рассеивания и коэффициент рассеивания (пс/нм.км)

Максимальная растягивающая нагрузка (Н)

Сопротивление разрушению (Н/см)

### 7.5.5.	Пропускная способность кабеля по току при его прокладке в заданных условиях (в воздухе, в кабельных каналах и при непосредственной укладке в грунт) вместе с поправочными коэффициентами на изменение окружающих температур, группирование кабелей, условия  и методы их прокладки.

### 7.5.6.	Устойчивость кабеля к короткому замыканию, представленная в виде графика или формулы.

### 7.5.7.	Литература (каталоги и пр.).

### 7.5.8.	Поперечное сечение практического исполнения каждого кабеля.

### 7.5.9.	Подтверждение того, что кабели могут быть проложены при температурах, указанных в разделе 4.1.

### 7.5.10.	Подтверждение того, что кабели могут работать при температурах, указанных в разделе 4.1.

### 7.5.11.	Максимальное тяговое усилие для каждого кабеля и любые специальные указания по этому вопросу.

### 7.5.12.	Максимальная длина незакрепленного участка кабеля как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

### 7.5.13.	Протоколы испытаний не выделяющих галогена кабелей типа на пламезамедление и малое выделение дыма.

8.	ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ

## 8.1.	Продавец должен предоставить протоколы и результаты типовых испытаний по всем видам испытаниям, которым подвергаются кабели. В число этих испытаний входят перечисленные в требованиях соответствующих стандартов и любые дополнительные испытания, указанные в заявке на материалы.

## 8.2.	Покупатель сохраняет за собой право присутствовать на всех испытаниях, которые указаны для изготовленных кабелей.

## 8.3.	Продавец должен за две недели до начала испытаний послать уведомление и одновременно может запросить разрешение на отмену испытаний, если из своего архива сможет предоставить Покупателю аутентичные результаты ранее проводившихся типовых испытаний на кабелях идентичного типа.

## 8.4.	Покупатель оставляет за собой право проверки кабелей на предприятиях Продавца до их отправки с целью установления их соответствия Техническим условиям.

## 8.5.	Кабели могут быть отгружены только в том случае, если протоколы испытания были утверждены Покупателем.

## 8.6.	Для волоконно-оптических кабелей проводимые в присутствии Покупателя испытания должны включать в себя как минимум следующее:

Визуальная проверка:	Цвета волокон и трубок, идентификация

Оптические хар-ки:	- Затухание должно измеряться при длине волны 1300 нм и 1550 нм (однорежимные кабели) или 850 нм и 1300 нм (многорежимные кабели).

- Данные измерения ОВР (электронные и на бумаге) для каждого барабана с кабелем.

Механические хар-ки:	Толщина оболочки и внешние диаметры.

9.	ОТКЛОНЕНИЯ

## 9.1.	Отклонения от данных технических условий допустимы лишь в том случае, когда Продавец указывает в своем предложении те требования, которые он не может или не хочет удовлетворить, и Покупатель в письменной форме принимает эти отклонения до выдачи заказа на поставку.

## 9.2.	При отсутствии перечня отклонений Покупатель вправе предположить, что Продавец полностью согласен с данными техническими условиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

СТАНДАРТЫ МКЭ

IEC 60028	Международный стандарт сопротивления меди

IEC 60228	Проводники изолированных кабелей. Руководство по допускам на размеры круглых проводников.

IEC 60304	Стандартные цвета изоляции низкочастотных кабелей и проводов.

IEC 60331	Характеристики огнестойкости низкочастотных кабелей.

IEC 60332 - 1	Испытания электрических кабелей в условиях пожара.

IEC 60332 - 3	Испытания электрических кабелей в условиях пожара.  Часть 3:  Испытания пучков проводов или кабелей.

IEC 60502	Силовые кабели с выпрессованным твердым диэлектриком с номинальными напряжениями от 1 кВ до 30 кВ.

IEC 60754-1	Испытания на выделение газов материалами кабелей в процессе их сжигания - Часть 1: Определение количества паров галогеноводородной кислоты, выделяемых в процессе сжигания извлеченных из кабеля полимерных материалов.

IEC 60754-2	Определение степени кислотности газов, выделяемых в процессе сжигания извлеченных из кабеля материалов, путем измерения pH и проводимости.

IEC 60793-1	Оптические волокна, Часть 1: Общие технические условия, четвертое издание

IEC 60793-1	Оптические волокна, Часть 1: Общие технические условия - Раздел 1: первое издание

IEC 60793-1	Оптические волокна, Часть 1: Общие технические условия - Раздел 2: Методы измерения размеров, первое издание, Дополнение 1-1996 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ A - Продолжение

IEC 60793-1-3	Оптические волокна, Часть 1: Общие технические условия - Раздел 3: Методы измерения механических характеристик, первое издание; Дополнение 1-1996 г.

IEC 60793-1-4	Оптические волокна, Часть 1: Общие технические условия - Раздел 4: Методы измерения характеристик передачи и оптических характеристик,  издание первое; Дополнение 1-1996 г.

IEC 60793-1-5	Оптические волокна, Часть 1: Общие технические условия - Раздел 5: Методы измерения характеристик окружающей среды, первое издание

IEC 60793-2	Оптические волокна, Часть 2: Технические условия на продукцию, издание третье,  Дополнение 1-1995 г.

IEC 60794-1	Волоконно-оптические кабели, Часть 1: четвертое издание

E1		Характеристики при натяжения

E3		Характеристики при изломе

E4		Характеристики при ударе

E6		Характеристики при повторном изгибе

E7		Характеристики при кручении

E11		Характеристики изгиба при низких 			температурах

F1		Характеристики при циклическом 				температурном воздействии и метод 			испытаний

F5		Характеристики водопроницаемости

IEC 60794-2	Волоконно-оптические кабели, Часть 2: Технические условия на продукцию, издание второе

IEC 60794-3	Волоконно-оптические кабели, Часть 3: - Технические условия на конструкцию сечения кабеля связи, первое издание; [также CENELEC EN 60794-3: 1994]

IEC 60811 Части с 1 по 5	Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей.

IEC 60840	Испытания силовых кабелей с выпрессованной изоляцией, рассчитанных на номинальные напряжения свыше 30 кВ и вплоть до 150 кВ.

IEC 60885 Части с 1 по 3	Методы электрических испытаний электрических кабелей.

ПРИЛОЖЕНИЕ A - Продолжение

IEC 61034 Части 1 и 2	Измерение плотности дыма при сжигании электрических кабелей в определенных условиях.

IEC 61156	Технические условия на кабели, например, Кат. 3, Кат. 5 и т. д.

ISO/IEC 11801	Общие стандарты на кабели (Структурированное каблирование)

ITU-T G.601	Терминология для кабелей - Характеристики среды передачи (Исследовательская группа XV)

ITU-T G.602	Надежность и доступность кабельных систем передачи аналоговых сигналов и связанного с ними оборудования - Характеристики среды передачи (Исследовательская группа XV);

ITU-T G.611	Характеристики пар симметричных кабелей при аналоговой передаче - Характеристики среды передачи (Исследовательская группа XV)

ITU-T G.612	Характеристики пар симметричных кабелей, предназначенных для передачи данных  в системах со скоростями порядка от 6 до 34 Мбит/с - Характеристики среды передачи (Исследовательская группа XV)

ITU-T G.613	Характеристики пар симметричных кабелей, используемых исключительно для передачи данных в цифровых системах со скоростями передачи до 2 Мбит/с - Характеристики среды передачи (Исследовательская группа XV)

ITU-T G.614	Характеристики пар симметричных кабелей со скруткой звездной четверкой, ранее предназначенных для систем аналоговой передачи, которые в настоящее время используются в системах передачи цифровой информации на скоростях от 6 до 34 Мбит/с - Характеристики среды передачи (Исследовательская группа XV)

ITU-T G.621	Характеристики пар коаксиальных кабелей 0,7/2,9 мм - Характеристики среды передачи (Исследовательская группа XV)

ITU-T G.622	Характеристики пар коаксиальных кабелей 1,2/4,4 мм - Характеристики среды передачи (Исследовательская группа XV)

ПРИЛОЖЕНИЕ A - Продолжение

ITU-T G.623	Характеристики пар коаксиальных кабелей 2,6/9,5 мм - Характеристики среды передачи (Исследовательская группа XV)

ITU-T G.631	Типы подводных морских кабелей, предназначенных для использования при частотах напряжения сети, лежащих ниже примерно 45 МГц - Характеристики среды передачи (Исследовательская группа XV)

ITU-T G.650	Определения и методы испытаний необходимых параметров однорежимных  волокон - Характеристики среды передачи

ITU-T G.651	Характеристики многорежимных волоконно-оптических кабелей с градиентным показателем преломления для длин волн 50/125 микрометров - Характеристики среды передачи

ITU-T G.652	Характеристики однорежимных волоконно-оптических кабелей - Характеристики среды передачи (также ETSI prI-ETS300 227 и IEC 794-1)

ITU-T G.653 (REV 1)	Характеристики однорежимных волоконно-оптических кабелей со скорректированной дисперсией - Характеристики среды передачи (Исследовательская группа XV) (также ETSI prI-ETS 300 228)

ITU-T G.654 (REV 1)	Характеристики однорежимных волоконно-оптических кабелей для работы на длине волны 1550 нм с минимизацией потерь - Характеристики среды передачи

ITU-T G.655	Характеристики однорежимных волоконно-оптических кабелей с ненулевой скорректированной дисперсией - Серия G: Характеристики систем и среды передачи, цифровых систем и сетевой среды передачи - волоконно-оптические кабели

ПРИЛОЖЕНИЕ B

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

СТАНДАРТЫ ОБС

BS 1442	Технические условия на оцинкованную стальную проволоку

BS 5308	Измерительные кабели.

Часть 1:	Кабели с полиэтиленовой изоляцией

Часть 2:	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией

BS 5467	Технические условия на кабели с термореактивной изоляцией для цепей питания с номинальными напряжениями до 600/1000 В включительно и до 1900/3300 В включительно.

BS 6004	Кабели в поливинилхлоридной изоляцией (не бронированный) для силовых и осветительных сетей.

BS 6234	Полиэтиленовая изоляция и оболочка электрических кабелей.

BS 6360	Проводники изолированных кабелей и шнуров.

BS 6469	Методы испытаний изоляции и оболочки электрических кабелей

BS 6622	Кабели с выпрессованной изоляцией из полиэтилена с перекрестными связями или этиленпропиленового каучука на номинальные напряжения  от 3800/6600 В до 19000/33000 В.

BS 6500	Изолированные гибкие шнуры

BS 6724	Бронированные кабели с термореактивной изоляцией для подачи электропитания, обладающие малым выделением дыма и коррозирующих газов при воздействии на них пламени.

BS 6746	Технические условия на поливинилхлоридную изоляцию и оболочку электрических кабелей.

BS7655	Материалы для изоляции и оболочек кабелей.

ПРИЛОЖЕНИЕ В - продолжение

DISC (Отдел вычислений и стандартов связи ОБС)

DISC PD1002	Руководство по прокладке кабелей частных систем связи.

СТАНДАРТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

EEMUA 133	Подземные бронированные кабели с защитой от проникновения растворителей и коррозионного воздействия.

Стандарт ИАНС

MC 96.1	Кабель с тепловым расширением и компенсацией, снабженный термопарой

Стандарт АЭП

EIA/TIA-598	Цветовые коды волоконно-оптических кабелей

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ

CENELEC

EN 50 098-2	Прокладка информационных кабелей на территории потребителя, Часть2. Первичный доступ к ЦСИУ на скорости 2048 кбит/с и сетевой интерфейс  арендованной линии

EN 50 117-1	Коаксиальные кабели, используемые в кабельных распределенных сетях, Часть 1: Общие технические условия с Дополнением A1 : 1995 г.

EN 50 117-2	Коаксиальные кабели, используемые в кабельных распределенных сетях, Часть 2: Частные технические условия на внутренние ответвительные кабели.

EN 50 117-3	Коаксиальные кабели, используемые в кабельных распределенных сетях, Часть 3: Частные технические условия на наружные ответвительные кабели.

EN 50 117-4	Коаксиальные кабели, используемые в кабельных распределенных сетях, Часть 4: Частные технические условия на распределительные и магистральные кабели

ПРИЛОЖЕНИЕ В - продолжение

EN 50 117-5	Коаксиальные кабели, используемые в кабельных распределенных сетях, Часть 5: Частные технические условия на внутренние ответвительные кабели для использования в сетях с рабочими частотами от 5 МГц до 2150 МГц

EN 50 117-6	Коаксиальные кабели, используемые в кабельных распределенных сетях, Часть 6: Частные технические условия на наружные ответвительные кабели для использования в сетях с рабочими частотами от 5 МГц до 2150 МГц

EN 50 173	Кабельные системы общего типа для информационных технологий. ПИЛОЖЕНИЕ C

ПРИЛОЖЕНИЕ С

СПЕЦИФИКАЦИИ НА КАБЕЛИ

C1	НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛИ ПИТАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

C1.1	КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ на напряжение  450/750 В

C1.2	XLPE, PVC на напряжение 600/1000 В

C1.3	XLPE.SWA. PVC на напряжение 1 кВ

C1.4	XLPE.LC.SWA. PVC на напряжение 1 кВ

C1.5	Не используется

C1.6			Не используется

C2	ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

C2.1	Не используется

C2.2	Не используется

C2.3	Не используется

C2.4	Не используется

C2.5	XLPE.SWA. PVC на напряжение 6,6, 11 и 35 кВ

C2.6	XLPE.LC.SWA. PVC на напряжение 6,6, 11 и 35 кВ

C2.7	Не используется

C2.8	Не используется

C2.9	Не используется

C2.10	XLPE.LC.AWA. PVC на напряжение 110 кВ

C3	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

C3.1	PE.SCN.CS.PVC.SWA. PVC с витыми парами, экранированием каждой пары и общим экраном

C3.2	PE.CS.PVC.SWA. PVC с витыми парами и общим экраном

C3.3	PE.CS.PVC.SWA. PVC с витыми тройками проводников и общим экраном

C3.4	PE.SCN.CS.PVC.SWA. PVC Кабель-удлинитель для термопары типа J

C3.5	PE.SCN.CS.PVC.SWA. PVC Кабель-удлинитель для термопары типа K

C3.6	PE.SCN.CS.PVC.SWA. PVC Кабель-удлинитель для термопары типа T

C3.7	PE.SCN.CS. PVC с витыми парами, экранированием каждой пары и общим экраном (не бронированный)

C3.8	PE.CS. PVC с витыми парами и общим экраном (не бронированный).

C3.9	PE.SCN.CS.PVC.SWA. PVC с витыми тройками проводников, экранированием каждой тройки и общим экраном

ПРИЛОЖЕНИЕ C - Продолжение

C3.10	PE.SCN.CS.PVC.SWA. PVC Кабель-удлинитель для термопар типа R и S

C3.11	XLPE.SWA.PVC на напряжение 1 кВ.

C3.12	PE.CS.PVC.STA.PVC Belden, скрученые пары, общий экран

C3.13	PE.CS.PVC.SWA.PVC, скрученые пары, общий экран

C4      СПЕЦИФИКАЦИИ НА КАБЕЛИ СВЯЗИ

C4.1			Неэкранированный кабель с витыми парами (НВП) категории 5 -  прокладка в пазухах подвесного потолка

C4.2			Кабель с витыми парами и экраном из фольги (FTP) категории 5 - прокладка в пазухах подвесного потолка

C4.3			Экранированный кабель с витыми парами (STP) категории       5 - прокладка в пазухах подвесного потолка

C4.4			Экранированный кабель с витыми парами (STP) категории 6 - прокладка в пазухах подвесного потолка

C4.5			Экранированный кабель с витыми парами для вертикальной прокладки

C4.6			Экранированный бронированный кабель связи с витыми парами для наружной прокладки

C4.7			Коаксиальный кабель

C4.8			Коаксиальный кабель

C5       СПЕЦИФИКАЦИИ НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

Волоконно-оптические кабели (Однорежимные 9/125 мкм с сердечником/покрытием)

C5.1		Однорежимный диэлектрический волоконно-оптический кабель LSOH, пригодный для внутреннего и наружного использования, для непосредственной укладки в грунт и установки над поверхностью грунта.

Волоконно-оптические кабели (Многорежимные, градиентный показатель преломления 62,5/125 мкм с сердечником/покрытием)

C5.2		Многорежимный диэлектрический волоконно-оптический кабель LSOH, пригодный для внутреннего и наружного использования, для непосредственной укладки в грунт и установки над поверхностью грунта.

ПРИЛОЖЕНИЕ C - Продолжение

Волоконно-оптические кабели (комбинированные, однорежимные 9/125 мкм с сердечником/покрытием и многорежимные, градиентный показатель преломления 62,5/125 мкм с сердечником/покрытием).

C5.3		Комбинированный диэлектрический волоконно-оптический кабель LSOH, пригодный для внутреннего и наружного использования, для непосредственной укладки в грунт и установки над поверхностью грунта.

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

PVC  	Поливинилхлорид (ПХВ)

CSP	Хлорфосфонированный полиэтилен

EPR	Этиленпропиленовый каучук

XLPE	Полиэтилен с перекрестными связями

PE	Полиэтилен

SCN	Экран

CS	Коллективный экран

LSOH	Не выделяющий галогена с малым выделением дыма

OTDR	Оптический временной рефлектометр

STA	Броня из стальных лент

SWA	Броня из стальной проволки

ПРИЛОЖЕНИЕ C1

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

C1.1 Тип кабеля:		   ПХВ класса 750 В

Номинальное напряжение: 450/750 В

Линейное напряжение:	  До 750 В переменного/постоянного тока

Применение:		  Заземление над поверхностью и под поверхностью грунта

Конструкция:	Проводники

Пряди из отожженной меди, круглые или профильные в сечении

Изоляция

ПХВ

Идентификация жилы

Одножильный : 		Зеленая/желтая

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332.

C1.2 Тип кабеля: 	XLPE.PVC класса 1 кВ

Номинальное напряжение:	600/1000 В

Линейное напряжение:	До 250 В постоянного тока

Применение:	Соединение батарей (аккумуляторов)

Конструкция:	Проводники

Пряди из отожженной меди, круглые или профильные в сечении

Изоляция

XLPE

Идентификация жилы

Одножильный: 		Черная

ПРИЛОЖЕНИЕ С1 - Продолжение

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах), черного цвета.

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332

C1.3 Тип кабеля:	XLPE.SWA.PVC класса 1 кВ

Номинальное напряжение:	600/1000 В

Линейное напряжение:	До 1000 В, 3 фазы, 3 или 4 провода переменного тока  Глухое заземление нейтрали

До 250 В постоянного тока

Применение:	Цепи распределения питания и управления общего назначения

Конструкция:	Проводники

Пряди из отожженной меди, круглые или профильные в сечении

Изоляция

XLPE

Идентификация жилы

Одножильный: 	Черная

Две жилы:	 	Красная, синяя

Две жилы + земля:	Красная, синяя, зеленая/желтая

Три жилы:		Желтая, зеленая, красная

Четыре жилы:  	Желтая, зеленая, красная, синяя

Пять и больше жил:  Белые жилы с черными номерами.

Укладка жил

Жилы должны быть уложены вместе с негигроскопическим наполнителем

Подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Бронирование кабеля

Многожильные кабели - один слой оцинкованной стальной проволоки

Одножильные кабели - один слой алюминиевой проволоки

ПРИЛОЖЕНИЕ С1 - Продолжение

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах), черного цвета.

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332

C1.4 Тип кабеля:	XLPE.LC.PVC.SWA.PVC класса 1 кВ

Номинальное напряжение:	600/1000 В

Линейное напряжение:	До 1000 В, 3 фазы, 3 или 4 провода переменного тока  Глухое заземление нейтрали

До 250 В постоянного тока

Применение:	Цепи распределения питания и управления общего назначения для подземного применения в зонах хранения и обработки углеводородов

Конструкция:	Проводники

Пряди из отожженной меди, круглые или профильные в сечении

Изоляция

XLPE

Идентификация жилы

Одножильный: 	Черная

Две жилы:	 	Красная, синяя

Две жилы + земля:	Красная, синяя, зеленая/желтая

Три жилы:		Желтая, зеленая, красная

Четыре жилы:  	Желтая, зеленая, красная, синяя

Пять и больше жил:  Белые жилы с черными номерами.

Укладка жил

Жилы должны быть уложены вместе с негигроскопическим наполнителем

Свинцовая оболочка

Выпрессованный свинцовый сплав

Подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

ПРИЛОЖЕНИЕ С1 - Продолжение

Бронирование кабеля

Многожильные кабели - один слой оцинкованной стальной проволоки

Одножильные кабели - один слой алюминиевой проволоки

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах), черного цвета.

Характеристики при пожаре

Кабели должны удовлетворять требованиям части 1  IEC 60332 и категории С части 3 IEC 60332.

ПРИЛОЖЕНИЕ С2

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

C2.5 Тип кабеля:	XLPE.SWA.PVC классов 6,6 кВ, 11 кВ и 35 кВ

Номинальные напряжения:	3800/6600 В, 6350/11000 В и 20200/35000 В

Линейные напряжения:	6 кВ, 3 фазы, 3 жилы переменного тока, заземление нейтрали через низкое активно-реактивное сопротивление; 
6 кВ с незаземленной нейтралью;.

11 кВ, 3 фазы, 3 жилы переменного тока, заземление нейтрали через высокое активно-реактивное сопротивление;

35 кВ, 3 фазы, 3 жилы переменного тока, заземление нейтрали	с низким импедансом

Применение:	Распределение электропитания

Конструкция:	Проводники

Пряди из отожженной меди, круглые или профильные в сечении

Экранирование жилы

Выпрессованный полупроводниковый компаунд

Изоляция

XLPE

Изолирующий экран

Полупроводящий слой: выпрессованный компаунд, холодная зачистка

Металлический слой:  медная лента или проволока

Идентификация жилы

Одножильный: 	Черная

Три жилы:		Желтая, зеленая, красная

Укладка жил

Жилы должны быть уложены вместе с негигроскопическим наполнителем

Подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

ПРИЛОЖЕНИЕ С2 - Продолжение

Бронирование кабеля

Многожильные кабели - один слой оцинкованной стальной проволоки

Одножильные кабели - один слой алюминиевой проволоки

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах) красного цвета.

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332

C2.6 Тип кабеля:	XLPE. LC.PVC.SWA.PVC классов 6,6 кВ, 11 кВ и 35 кВ

Номинальные напряжения:	3800/6600 В, 6350/11000 В и 20200/35000 В

Линейные напряжения:	6 кВ, 3 фазы, 3 жилы переменного тока, заземление нейтрали через низкое активно-реактивное сопротивление; 
6 кВ с незаземленной нейтралью;

11 кВ, 3 фазы, 3 жилы переменного тока, заземление нейтрали через высокое активно-реактивное сопротивление;

35 кВ, 3 фазы, 3 жилы переменного тока, глухое заземление нейтрали

Применение:	Распределение электропитания

Конструкция:	Проводники

Пряди из отожженной меди, круглые или профильные в сечении

Экранирование жилы

Выпрессованный полупроводящий компаунд

Изоляция

XLPE

Изолирующий экран

Полупроводящий слой:  экструдированный компаунд, холодная зачистка

Металлический слой:  медная лента или проволока

Идентификация жилы

Одножильный: 	Черная

Три жилы:		Желтая, зеленая, красная

ПРИЛОЖЕНИЕ С2 - Продолжение

Укладка жил

Жилы должны быть уложены вместе с негигроскопическим наполнителем

Свинцовая оболочка

Выпрессованный свинцовый сплав

Подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Бронирование кабеля

Многожильные кабели - один слой оцинкованной стальной проволоки

Одножильные кабели - один слой алюминиевой проволоки

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах) красного цвета.

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332

C2.10 Тип кабеля:	XLPE, LC, AWA, PVC  класса 110 кВ

Номинальное напряжение	63500/110000 В

Линейное напряжение:	110 кВ, 3 фазы, 3 провода переменного тока.  Глухое заземление нейтрали.

Применение:	Электрическая разводка на подстанции 110 кВ КПК

Конструкция:	Проводники

Пряди из отожженной меди, круглые в сечении

Экранирование проводника

Полупроводящая лента или выпрессованный полупроводящий компаунд, либо то и другое одновременно.

Изоляция

XLPE

ПРИЛОЖЕНИЕ С2 - Продолжение

Изолирующий экран

Выпрессованный полупроводящий компаунд или полупроводящая лента, уложенные с перекрытием на заранее нанесенное полупроводящее покрытие

Экран из медной ленты

Одна или две обычных или оцинкованных ленты.

Свинцовая оболочка

Выпрессованный свинцовый сплав

Подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Бронирование кабеля

Один слой алюминиевой проволоки

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).  Цвет красный.

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332.

ПРИЛОЖЕНИЕ С3

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

C3.1 Тип кабеля:	PE.SCN.CS.PVC.SWA.PVC

Витые пары, экранирование пар и общий наружный экран

Номинальное напряжение:	300/500 В (действующее значение)

Применение:	Измерительные сигналы и сигналы обнаружения пожара и загазованности

Конструкция:	Проводники

Медные пряди

Изоляция

Полиэтилен

Идентификация жилы

Цвета - белый и черный, на каждой жиле указан номер соответствующей ей пары

Укладка жил

Витые пары

Экраны

Индивидуальный экран и нулевой провод для каждой пары.

Общий экран и нулевой провод.

Внутренняя оболочка/подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Бронирование кабеля

Один слой оцинкованной стальной проволоки

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Цвет наружной оболочки

Кабель IS - синий

Не IS  кабель- серый

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332

ПРИЛОЖЕНИЕ С3 - Продолжение

C3.2 Тип кабеля:	PE.CS.PVC.SWA.PVC

Витые пары, общий наружный экран

Номинальное напряжение:	300/500 В (действующее значение)

Применение:	Измерительные сигналы и сигналы обнаружения пожара и загазованности

Конструкция:	Проводники

Медные пряди

Изоляция

Полиэтилен

Идентификация жилы

Цвета - белый и черный, на каждой жиле указан номер соответствующей ей пары

Укладка жил

Витые пары

Экраны

Общий экран и нулевой провод.

Внутренняя оболочка/подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Бронирование кабеля

Один слой оцинкованной стальной проволоки

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Цвет наружной оболочки

Кабель IS - синий

Не IS  кабель- серый

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332

ПРИЛОЖЕНИЕ С3 - Продолжение

C3.3 Тип кабеля:	PE.CS.PVC.SWA.PVC (трехжильный)

Витые тройки проводников и общий наружный экран

Номинальное напряжение:	300/500 В (действующее значение)

Применение:	Измерительные сигналы и сигналы обнаружения пожара и загазованности

Конструкция:	Проводники

Медные пряди

Изоляция

Полиэтилен

Идентификация жилы

Цвета - белый, черный и красный, на каждой жиле указан номер соответствующей ей тройки

Укладка жил

Три свитых проводника, образующих тройку

Идентификация тройки

Нумерация

Экраны

Общий экран и нулевой провод.

Внутренняя оболочка/подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Бронирование кабеля

Один слой оцинкованной стальной проволоки

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Цвет наружной оболочки

Кабель IS - синий  Не IS  кабель- серый

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332

ПРИЛОЖЕНИЕ С3 - Продолжение

C3.4 Тип кабеля:	PE.SCN.CS.PVC.SWA PVC

Кабель-удлинитель с одной или несколькими парами для термопар типа J

Номинальное напряжение:	300/500 В (действующее значение)

Применение:	Кабель-удлинитель для термопар типа J (железо/константановая)

Искробезопасные и неискробезопасные электрические цепи

Конструкция:	Проводники

Одножильный провод круглого сечения:  положительный полюс - железо, отрицательный - константан

Изоляция

Полиэтилен

Идентификация жилы

Различными цветами в соответствии с ANSI MC96.1

Каждая пере пронумерована

Укладка жил

Витые пары

Экраны

Индивидуальный экран и нулевой провод.

Общий экран и нулевой провод.

Внутренняя оболочка/подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Бронирование кабеля

Один слой оцинкованной стальной проволоки

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Цвет наружной оболочки

Черная

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332

ПРИЛОЖЕНИЕ С3 - Продолжение

C3.5 Тип кабеля:	PE.SCN.CS.PVC.SWA.PVC

Кабель-удлинитель с одной или несколькими парами для термопар типа К

Номинальное напряжение:	300/500 В (действующее значение)

Применение:	Кабель-удлинитель для термопар типа К (никель-хром/никель-алюминий)

Искробезопасные и неискробезопасные электрические цепи

Конструкция:	Проводники

Одножильный провод круглого сечения:  положительный полюс - никель-хром, отрицательный - никель-алюминий

Изоляция

Полиэтилен

Идентификация жилы

Различными цветами в соответствии с ANSI MC96.1

Каждая пере пронумерована

Укладка жил

Витые пары

Экраны

Индивидуальный экран и нулевой провод.

Общий экран и нулевой провод.

Внутренняя оболочка/подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Бронирование кабеля

Один слой оцинкованной стальной проволоки

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Цвет наружной оболочки

Желтый

Характеристики при пожаре

Кабели должны удовлетворять требованиям части 1  IEC 60332 и категории С части 3 IEC 60332.

ПРИЛОЖЕНИЕ С3 - Продолжение

C3.6 Тип кабеля:	PE.SCN.CS.PVC.SWA.PVC

Кабель-удлинитель с одной или несколькими парами для термопар типа Т

Номинальное напряжение:	300/500 В (действующее значение)

Применение:	Кабель-удлинитель для термопар типа Т (медь/константан)

Искробезопасные и неискробезопасные электрические цепи

Конструкция:	Проводники

Одножильный провод круглого сечения:  положительный полюс - медь, отрицательный - константан

Изоляция

Полиэтилен

Идентификация жилы

Различными цветами в соответствии с ANSI MC96.1

Каждая пере пронумерована

Укладка жил

Витые пары

Экраны

Индивидуальный экран и нулевой провод.

Общий экран и нулевой провод.

Внутренняя оболочка/подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Бронирование кабеля

Один слой оцинкованной стальной проволоки

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Цвет наружной оболочки

Синий

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332

ПРИЛОЖЕНИЕ С3 - Продолжение

C3.7 Тип кабеля:	PE.SCN.CS.PVC

Небронированный кабель с одной или несколькими парами для передачи аналоговых сигналов, с индивидуальным экраном для каждой пары и общим экраном.

Номинальное напряжение:	300/500 В (действующее значение)

Применение:	Измерительные сигналы

Конструкция:	Проводники

Медные пряди

Изоляция

Полиэтилен

Идентификация жилы

Цвета - белый и черный, на каждой жиле указан номер соответствующей ей пары

Укладка жил

Витые пары

Экраны

Индивидуальный экран и нулевой провод.

Общий экран и нулевой провод.

Внутренняя оболочка

Отсутствует

Бронирование кабеля

Отсутствует

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Цвет наружной оболочки

Кабель IS - синий

Не IS  кабель- серый

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332

ПРИЛОЖЕНИЕ С3 - Продолжение

C3.18 Тип кабеля:	PE.CS.PVC

Небронированный кабель для передачи дискретных сигналов с одной или несколькими парами и с общим наружным экраном

Номинальное напряжение:	300/500 В (действующее значение)

Применение:	Измерительные сигналы

Конструкция:	Проводники

Медные пряди

Изоляция

Полиэтилен

Идентификация жилы

Цвета - белый и черный, на каждой жиле указан номер соответствующей ей пары

Укладка жил

Витые пары

Экраны

Общий экран и нулевой провод.

Внутренняя оболочка

Отсутствует

Бронирование кабеля

Отсутствует

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Цвет наружной оболочки

Кабель IS - синий

Не IS  кабель- серый

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332

ПРИЛОЖЕНИЕ С3 - Продолжение

C3.9 Тип кабеля:	PE.SCN.CS.PVC.SWA.PVC (трехжильный)

Витые тройки проводников, индивидуальный экран каждой тройки и общий наружный экран.

Номинальное напряжение:   300/500 В (действующее значение)

Применение:	Измерительные сигналы и сигналы обнаружения пожара и загазованности

Конструкция:	Проводники

Медные пряди

Изоляция

Полиэтилен

Идентификация жилы

Цвета - белый, черный и красный, на каждой жиле указан номер соответствующей ей тройки

Укладка жил

Три свитых проводника, образующих тройку

Идентификация тройки

Нумерация

Экраны

Индивидуальный экран каждой тройки и нулевой провод.

Общий экран и нулевой провод.

Внутренняя оболочка/подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Бронирование кабеля

Один слой оцинкованной стальной проволоки

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Цвет наружной оболочки

Кабель IS - синий  Не IS  кабель- серый

Характеристики при пожаре

Кабели должны удовлетворять требованиям части 1  IEC 60332 и категории С части 3 IEC 60332.

ПРИЛОЖЕНИЕ С3 - Продолжение

C3.10 Тип кабеля:	PE.SCN.CS.PVC.SWA.PVC

Компенсирующий кабель с одной или несколькими парами для термопар типа R и S

Номинальное напряжение:	300/500 В (действующее значение)

Применение:	Компенсирующий кабель для термопар типа R и S (платино-родий/платина)

Искробезопасные и неискробезопасные электрические цепи

Конструкция:	Проводники

Одножильный провод круглого сечения: положительный полюс - медь, отрицательный - медно-никелевый сплав

Изоляция

Полиэтилен

Идентификация жилы

Различными цветами в соответствии с ANSI MC96.1

Каждая пере пронумерована

Укладка жил

Витые пары

Экраны

Индивидуальный экран и нулевой провод.

Общий экран и нулевой провод.

Внутренняя оболочка/подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Бронирование кабеля

Один слой оцинкованной стальной проволоки

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Цвет наружной оболочки

Зеленый

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332

ПРИЛОЖЕНИЕ С3 - Продолжение

C3.11 Тип кабеля:	XLPE.SWA.PVC класса 1 кВ

Номинальное напряжение:	600/1000 В

Линейное напряжение:	До 1000 В переменного тока

До 250 В постоянного тока

Применение:	Цепи управления приборами и измерениями

Конструкция:	Проводники

Пряди из отожженной меди, круглые или профильные в сечении

Изоляция

XLPE

Идентификация жилы

Одножильный - черный

Цвета двухжильного - красный, синий

цвета трехжильного - желтый, зеленый, красный

цвета четырехжильного - желтый, зеленый, красный, синий

пять и более жил - белые жилы с черными номерами.

Укладка жил

Жилы должны быть уложены вместе с негигроскопическим наполнителем

Подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Бронирование кабеля

Многожильные кабели - один слой оцинкованной стальной проволоки

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Цвет наружной оболочки

Искробезопасный кабель - синий;  Не искробезопасный  кабель- серый

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332

ПРИЛОЖЕНИЕ С3 - Продолжение

- C3.12 Тип кабеля:	Серия Belden 13984

- PE.CS.PVC.STA.PVC

Скрученные пары, общий основной экран

Номинальное напряжение:	300 В RMS

Применение:	Серийная связь систем управления

Конструкция:	Проводники

Скрученные многожильные медные

Изоляция

Полиэтилен

Идентификация жилы

Пара 1: Белая с синей полосой и синяя с белой полосой

Пара 2: Белая с оранжевой полосой и оранжевая с белой полосой

Укладка жил

Скрученные пары

Экранирование

Общий основной экран, сточный провод и медная оплетка

Подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Бронирование кабеля

Слой блокирующей ленты из оцинкованной стали

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Цвет наружной оболочки

Искробезопасный кабель - синий

Не искробезопасный кабель - серый

Характеристики при пожаре

Огнестойкий

ПРИЛОЖЕНИЕ С3 - Продолжение

- C3.13 Тип кабеля:	PE.CS.PVC.SWA.PVC

Скрученные пары, общий основной экран

Номинальное напряжение:	300 В RMS

Применение:	Серийная связь систем управления

Конструкция:	Проводники

Одножильные медные

Изоляция

Полиэтилен

Идентификация жилы

Бело-синяя

Укладка жил

Скрученные пары

Экранирование

Общий основной экран и оплетка из луженой меди

Подушка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Бронирование кабеля

Один слой оцинкованной стальной проволоки

Наружная оболочка

Выпрессованный ПХВ (пригодный для использования и установки при низких температурах).

Цвет наружной оболочки

Искробезопасный кабель - синий

Не искробезопасный кабель - серый

Характеристики при пожаре

Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332

и категории С части 3 IEC 60332

ПРИЛОЖЕНИЕ С4

КАБЕЛИ СВЯЗИ

C4.1 Тип кабеля:	Неэкранированный кабель с витыми парами (UTP) категории 5 - прокладка в пазухе подвесного потолка

Применение:	Весь диапазон услуг связи, в том числе передача речевых сообщений, данных и видеоизображений в полосе частот до 
100 Мгц, используются в высокоскоростных сетевых системах со скоростью передачи до 155 Мбит/с для связи между интерфейсом ПК и ближайшим "по горизонтали" сервером-концентратором, прокладываются в свободных от препятствий  воздушных зазорах над потолками или под приподнятыми полами.

Конструкция:	В соответствии с требованиями ISO/IEC 11801 для класса D

Ограничения по окружающей среде

Только для использования внутри помещений

Волновое сопротивление:

100 ± 15 Ом в диапазоне 1-100 МГц

Проводники:

Отожженный неизолированный медный одножильный провод типа 24 AWG (Американский сортамент проводов) - 0,5 мм

Изоляция:

ПХВ с малым выделением дыма (пригодная для использования и установки при низких температурах) или аналогичная.

Идентификация жилы:

Первая пара	- синяя/белая, белая/синяя

Вторая пара - оранжевая/белая, белая/оранжевая

Третья пара -  зеленая белая, белая/зеленая

Четвертая пара - коричневая/белая, белая/коричневая

Укладка жил:

Четыре витые пары объединены вместе в один кабель.

Там, где это применимо, может быть предложен кабельный жгут категории 5, в котором каждый из кабелей, содержащих 4 пары проводников, имеет собственную кодированную цветом оболочку, и все вместе входящие в жгут кабели обернуты пластиковой лентой.

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

Экранирование:

Отсутствует

Бронирование кабеля:

Отсутствует

Наружная оболочка:

Не содержащая галогена, пламезамедляющая (HFFR) или ПХВ с малым выделением дыма (LSPVC),

Серого цвета с черными надписями.

Маркировка:

Изготовитель

Номер типа кабеля

Волновое сопротивление

Классификация (например: категория 5)

Подробные данные о проводнике (например, 4 x 2 x 24 AWG UTP HFFR)

Номер партии

Кодовый номер партии в соответствии с указанным в заказе на   материалы.

Типичное применение:

RS-232/422/485

Ethernet 802.3 (10Base-T)

Кольцевая сеть с маркерным доступом 802.5

IBM 3270

Системы IBM 34/36/38 и AS/400

Речевые сигналы (аналоговые/цифровые/ЦСИУ)

C4.2 Тип кабеля:	Кабель с витыми парами и экраном из фольги (FTP) категории 5 - прокладка в пазухе подвесного потолка

Применение:	Весь диапазон услуг связи, в том числе передача речевых сообщений, данных и видеоизображений в полосе частот до 
100 Мгц, используются в высокоскоростных сетевых системах со скоростью передачи до 155 Мбит/с для связи между интерфейсом ПК и ближайшим "по горизонтали" сервером-концентратором, прокладываются в свободных от препятствий  воздушных зазорах над потолками или под приподнятыми полами.

Конструкция:	В соответствии с требованиями ISO/IEC 11801 для класса D

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

Ограничения по окружающей среде

Только для использования внутри помещений

Волновое сопротивление:

100 ± 15 Ом в диапазоне 1-100 МГц

Передаточное полное сопротивление:

10 МОм/м на частоте 1 МГц

100 МОм/м на частоте 10 МГц

Проводники:

Отожженный неизолированный медный одножильный провод типа 24 AWG (Американский сортамент проводов) - внешний диаметр 0,5 мм

Изоляция:

ПХВ с малым выделением дыма или аналогичная

Идентификация жилы:

Первая пара	- синяя/белая, белая/синяя

Вторая пара - оранжевая/белая, белая/оранжевая

Третья пара - зеленая белая, белая/зеленая

Четвертая пара - коричневая/белая, белая/коричневая

Укладка жил:

Четыре витые пары, объединенные в один кабель и обернутые пластиковой лентой.

Экранирование:

Алюминиевая фольга на полиэфирной основе (уложенная металлической поверхностью наружу), обеспечивающая 100% покрытие и уложенная в плотном контакте с одножильным луженым нулевым проводом 24 AWG (Американский сортамент проводов).

Бронирование кабеля:

Отсутствует

Наружная оболочка:

Не содержащая галогена, пламезамедляющая (HFFR) или ПХВ с малым выделением дыма (пригодная для использования и установки при низких температурах) (LSPVC),

Синего цвета с черными надписями.

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

Маркировка:

Изготовитель

Номер типа кабеля

Волновое сопротивление

Классификация (например: категория 5)

Подробные данные о проводнике (например, 4 x 2 x 24 AWG FTP HFFR)

Номер партии

Кодовый номер партии в соответствии с указанным в заказе на материалы.

Типичное применение:

RS-232/422/485

Ethernet 802.3 (10Base-T)

Кольцевая сеть с маркерным доступом 802.5

IBM 3270

Системы IBM 34/36/38 и AS/400

Речевые сигналы (аналоговые/цифровые/ЦСИУ)

C4.3 Тип кабеля:	Экранированный кабель с витыми парами (STP) категории 5 - прокладка в пазухе подвесного потолка

Применение:	Весь диапазон услуг связи, в том числе передача речевых сообщений, данных и видеоизображений в полосе частот до 
100 Мгц, используются в высокоскоростных сетевых системах со скоростью передачи до 155 Мбит/с для связи между интерфейсом ПК и ближайшим "по горизонтали" сервером-концентратором, прокладываются в свободных от препятствий  воздушных зазорах над потолками или под приподнятыми полами.

Конструкция:	В соответствии с требованиями ISO/IEC 11801 для класса D

Ограничения по окружающей среде

Только для использования внутри помещений

Волновое сопротивление:

100 ± 15 Ом в диапазоне 1-100 МГц

Передаточное полное сопротивление:

10 МОм/м на частоте 1 МГц

50 МОм/м на частоте 10 МГц

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

Проводники:

Отожженный неизолированный медный одножильный провод типа 23/24 AWG (Американский сортамент проводов) - внешний диаметр 0,58/0,5 мм

Изоляция:

ПХВ с малым выделением дыма или аналогичная

Идентификация жилы:

Первая пара	- синяя/белая, белая/синяя

Вторая пара - оранжевая/белая, белая/оранжевая

Третья пара - зеленая белая, белая/зеленая

Четвертая пара - коричневая/белая, белая/коричневая

Укладка жил:

Четыре витые пары, объединенные в один кабель и уложенные вокруг одножильного луженого медного нулевого проводника размером 22 AWG

Экранирование:

Каждая пара окружена алюминиевой фольгой на полиэфирной основе (уложенной металлической поверхностью наружу), обеспечивающей 100% покрытие, и плетеный общий внешний экран из луженой медной проволоки, обеспечивающий покрытие  на 60%.

Бронирование кабеля:

Отсутствует

Наружная оболочка:

Не содержащая галогена, пламезамедляющая (HFFR) или ПХВ с малым выделением дыма (пригодная для использования и установки при низких температурах) (LSPVC),

Синего цвета с черными надписями.

Маркировка:

Изготовитель

Номер типа кабеля

Волновое сопротивление

Классификация (например: категория 5)

Подробные данные о проводнике (например, 4 x 2 x 24 AWG S/STP HFFR)

Номер партии

Кодовый номер партии в соответствии с указанным в заказе на материалы.

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

Типичное применение:

RS-232/422/485

Ethernet 802.3 (10Base-T)

Кольцевая сеть с маркерным доступом 802.5

IBM 3270

Системы IBM 34/36/38 и AS/400

Речевые сигналы (аналоговые/цифровые/ЦСИУ)

C4.4 Тип кабеля:	Экранированный кабель с витыми парами (STP) категории 6 - прокладка в пазухе подвесного потолка

Применение:	Весь диапазон услуг связи, в том числе передача речевых сообщений, данных и видеоизображений в полосе частот до 
200 Мгц, используются в сверхвысокоскоростных сетевых системах для связи между интерфейсом ПК и ближайшим "по горизонтали" сервером-концентратором, прокладываются в свободных от препятствий  воздушных зазорах над потолками или под приподнятыми полами.

Конструкция:	В соответствии с требованиями ISO/IEC 11801 для класса Е

Ограничения по окружающей среде

Только для использования внутри помещений

Волновое сопротивление:

100 ± 15 Ом в диапазоне 1-100 МГц

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

Передаточное полное сопротивление:

10 МОм/м на частоте 1 МГц

50 МОм/м на частоте 10 МГц

Проводники:

Отожженный неизолированный медный одножильный провод типа 23/24 AWG (Американский сортамент проводов) - внешний диаметр 0,58/0,5 мм

Изоляция:

ПХВ с малым выделением дыма или аналогичная

Идентификация жилы:

Первая пара	- синяя/белая, белая/синяя

Вторая пара -оранжевая/белая, белая/оранжевая

Третья пара - зеленая белая, белая/зеленая

Четвертая пара - коричневая/белая, белая/коричневая

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

Укладка жил:

Четыре витые пары, объединенные в один кабель и уложенные вокруг одножильного луженого медного нулевого проводника размером 22 AWG

Экранирование:

Каждая пара окружена алюминиевой фольгой на полиэфирной основе (уложенной металлической поверхностью наружу), обеспечивающей 100% покрытие, и плетеный общий внешний экран из луженой медной проволоки, обеспечивающий покрытие  на 60%.

Бронирование кабеля:

Отсутствует

Наружная оболочка:

Не содержащая галогена, пламезамедляющая (HFFR) или ПХВ с малым выделением дыма (пригодная для использования и установки при низких температурах) (LSPVC пригодная для использования и установки при низких температурах)),

красного цвета с черными надписями.

Маркировка:

Изготовитель

Номер типа кабеля

Волновое сопротивление

Классификация (например: категория 5)

Подробные данные о проводнике (например, 4 x 2 x 24 AWG S/STP HFFR)

Номер партии

Кодовый номер партии в соответствии с указанным в заказе на материалы.

Типичное применение:

RS-232/422/485

Ethernet 802.3 (10Base-T)

Кольцевая сеть с маркерным доступом 802.5

IBM 3270

Системы IBM 34/36/38 и AS/400

Высокоскоростной вариант Ethernet 802.12

АРП

МРИД

Речевые сигналы (аналоговые/цифровые/ЦСИУ)

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

C4.5 Тип кабеля:	Вертикальный экранированный кабель с витыми парами

Применение:	Диапазон услуг связи, в том числе передача речевых сообщений, данных и видеоизображений в полосе частот до 16 Мгц, используются в высокоскоростных сетевых системах со скоростью передачи до 25 Мбит/с для связи между интерфейсом ПК и ближайшим сервером-концентратором, прокладываются в свободных от препятствий  воздушных зазорах над потолками или под приподнятыми полами.

Конструкция:	В соответствии с требованиями ISO/IEC 11801 для класса С

Ограничения по окружающей среде

Только для использования внутри помещений

Волновое сопротивление:

100 ± 15 Ом в диапазоне 1-100 МГц

Проводники:

Отожженный неизолированный медный одножильный провод типа 24 AWG (Американский сортамент проводов) - внешний диаметр 0,5 мм

Изоляция:

ПХВ с малым выделением дыма или аналогичная

Идентификация жилы:

Первая пара	- синяя/белая, белая/синяя

Вторая пара	- белая/оранжевая, оранжевая/белая

Третья пара	- белая/зеленая, зеленая белая

Четвертая пара	- белая/коричневая, коричневая/белая

Пятая пара	- белая/серая, серая/белая

Шестая пара	- красная/синяя, синяя/красная

Седьмая пара	- красная/оранжевая, оранжевая/красная

Восьмая пара	- красная/зеленая, зеленая/красная

Девятая пара	- красная/коричневая, коричневая/красная

Десятая пара	- красная/серая, серая/красная

Одиннадцатая пара	- черная/синяя, синяя/черная

Двенадцатая пара	- черная/оранжевая, оранжевая/черная

Тринадцатая пара	- черная/зеленая, зеленая/черная

Четырнадцатая пара - черная/коричневая, коричневая/черная

Пятнадцатая пара	- черная/серая, серая/черная

Шестнадцатая пара	- желтая/синяя, синяя/желтая

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

Семнадцатая пара	- желтая/оранжевая, оранжевая/желтая

Восемнадцатая пара - желтая/зеленая, зеленая/желтая

Девятнадцатая пара	- желтая/коричневая, коричневая/желтая

Двадцатая пара	- желтая/серая, серая/желтая

Двадцать первая пара - фиолетовый/синий, синий/фиолетовый

Двадцать вторая пара - фиолетовый/оранжевый, оранжевый/фиолетовый

Двадцать вторая пара - фиолетовый/зеленый, зеленый/фиолетовый

Двадцать четвертая пара - фиолетовый/коричневый, коричневый/фиолетовый

Двадцать пятая пара - фиолетовый/серый, серый/фиолетовый

nb1	Если число пар превышает 25, то данные о цветовом кодировании должны быть указаны в предложении.

nb2	Размеры кабелей должны возрастать как минимум в следующем порядке:

25пар, 50 пар, 100 пар, 150 пар, 200 пар, 300 пар, 400 пар, 600 пар, 900 пар.

Укладка жил:

Витые пары, объединенные группами в отдельные обернутые наборы, которые все вместе обернуты пластиковой лентой.

Экранирование:

Алюминиевый экран

Бронирование кабеля:

Отсутствует

Наружная оболочка:

Не содержащая галогена, пламезамедляющая (HFFR) или ПХВ с малым выделением дыма (пригодная для использования и установки при низких температурах) (LSPVC),

черного цвета с белыми надписями.

Маркировка:

Изготовитель

Номер типа кабеля

Волновое сопротивление

Классификация (например: категория 3)

Подробные данные о проводнике (например, n x 2 x 24 AWG)

Номер партии

Кодовый номер партии в соответствии с указанным в заказе на материалы.

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

Типичное применение:

RS-232/422/485

Ethernet 802.3 (10Base-T)

Кольцевая сеть с маркерным доступом 802.5

IBM 3270

Системы IBM 34/36/38 и AS/400

Речевые сигналы (аналоговые/цифровые/ЦСИУ)

C4.6 Тип кабеля:	Бронированный экранированный кабель дальней связи с витыми парами и экраном для наружного применения

Применение:	Диапазон услуг связи, в том числе передача речевых сообщений, данных и видеоизображений в ограниченной полосе част, определяемой длиной цепи.

Конструкция:	В соответствии с приведенными ниже данными:

Ограничения по окружающей среде

Для наружного применения

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

Волновое сопротивление:

100 ± 15 Ом в диапазоне 1-100 МГц

Проводники:

Отожженный неизолированный медный одножильный провод типа 24 AWG (Американский сортамент проводов) - внешний диаметр 0,5 мм

Изоляция:

ПХВ с малым выделением дыма или аналогичная

Идентификация жилы:

Первая пара	- синяя/белая, белая/синяя

Вторая пара	- белая/оранжевая, оранжевая/белая

Третья пара	- белая/зеленая, зеленая белая

Четвертая пара	- белая/коричневая, коричневая/белая

Пятая пара	- белая/серая, серая/белая

Шестая пара	- красная/синяя, синяя/красная

Седьмая пара	- красная/оранжевая, оранжевая/красная

Восьмая пара	- красная/зеленая, зеленая/красная

Девятая пара	- красная/коричневая, коричневая/красная

Десятая пара	- красная/серая, серая/красная

Одиннадцатая пара	- черная/синяя. синяя/черная

Двенадцатая пара	- черная/оранжевая, оранжевая/черная

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

Тринадцатая пара	- черная/зеленая, зеленая/черная

Четырнадцатая пара - черная/коричневая, коричневая/черная

Пятнадцатая пара	- черная/серая, серая/черная

Шестнадцатая пара	- желтая/синяя, синяя/желтая

Семнадцатая пара	- желтая/оранжевая, оранжевая/желтая

Восемнадцатая пара - желтая/зеленая, зеленая/желтая

Девятнадцатая пара	- желтая/коричневая, коричневая/желтая

Двадцатая пара	- желтая/серая, серая/желтая

Двадцать первая пара - фиолетовый/синий, синий/фиолетовый

Двадцать вторая пара - фиолетовый/оранжевый, оранжевый/фиолетовый

Двадцать вторая пара - фиолетовый/зеленый, зеленый/фиолетовый

Двадцать четвертая пара - фиолетовый/коричневый, коричневый/фиолетовый

Двадцать пятая пара - фиолетовый/серый, серый/фиолетовый

nb1	Если число пар превышает 25, то данные о цветовом кодировании должны быть указаны в предложении.

nb2	Размеры кабелей должны возрастать как минимум в следующем порядке:

25 пар, 50 пар, 100 пар, 150 пар, 200 пар, 300 пар, 400 пар, 600 пар, 900 пар, 1200 пар, 1500 пар, 1800 пар, 2100 пар, 2400 пар.

Укладка жил:

Витые пары, объединенные группами в отдельные обернутые наборы, которые все вместе обернуты пластиковой лентой. Кабельный сердечник заполнен устойчивым к воздействию влаги компаундом.

Экранирование:

Алюминиевый экран

Бронирование кабеля:

Броня из стальной проволоки.

Наружная оболочка:

Не содержащая галогена, пламезамедляющая (HFFR) или ПХВ с малым выделением дыма (пригодная для использования и установки при низких температурах) (LSPVC),

черного цвета с белыми надписями.

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

Маркировка:

Изготовитель

Номер типа кабеля

Волновое сопротивление

Классификация (например: категория 3)

Подробные данные о проводнике (например, n x 2 x 24 AWG)

Номер партии

Кодовый номер партии в соответствии с указанным в заказе на материалы.

Типичное применение:

RS-232/422/485

Речевые сигналы (аналоговые/цифровые/ЦСИУ)

C4.7 Тип кабеля:	Коаксиальный кабель

Применение:	Диапазон широкополосных и радиочастотных сигналов для обеспечения услуг систем связи.

Конструкция:	В соответствии с приведенными ниже определениями:

Ограничения по окружающей среде

Для применения внутри и вне помещения.

Волновое сопротивление:

50 Ом   или 75 Ом - в зависимости от потребности.

Проводники:

Отожженный неизолированный медный одножильный провод типа 20 AWG (Американский сортамент проводов)

Изоляция:

ПХВ с малым выделением дыма или аналогичная

Экранирование:

Сплетен из медной проволоки, покрытие на 75%

Бронирование кабеля:

Отсутствует

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

Наружная оболочка:

Не содержащая галогена, пламезамедляющая (HFFR) или ПХВ с малым выделением дыма (пригодная для использования и установки при низких температурах) (LSPVC),

черного цвета с белыми надписями.

Маркировка:

Изготовитель

Номер типа кабеля

Волновое сопротивление

Классификация (например: коаксиальный)

Подробные данные о проводнике (например, 20 AWG одножильный / плетеный)

Номер партии

Кодовый номер партии в соответствии с указанным в заказе на материалы.

Типичное применение:

Распределение сигналов ТОА, СВТ видео и РЧ.

C4.8 Тип кабеля:	Коаксиальный кабель

Применение:	Диапазон широкополосных и радиочастотных сигналов для обеспечения услуг систем связи.

Конструкция:	В соответствии с приведенными ниже определениями:

Ограничения по окружающей среде

Для применения внутри и вне помещений.

Волновое сопротивление:

50 Ом

Проводники:

Медь или покрытый медью алюминий.

Изоляция:

Пеноматериал с малыми потерями или материал с аналогичными свойствами.

Экранирование:

Одножильный внешний провод

ПРИЛОЖЕНИЕ С4 - Продолжение

Бронирование кабеля:

Отсутствует

Наружная оболочка:

Не содержащая галогена, пламезамедляющая (HFFR) или ПХВ с малым выделением дыма (пригодная для использования и установки при низких температурах) (LSPVC),

черного цвета с белыми надписями.

Маркировка:

Изготовитель

Номер типа кабеля

Волновое сопротивление

Классификация (например: коаксиальный)

Подробные данные о проводнике (например, 20 AWG одножильный / плетеный)

Номер партии

Кодовый номер партии в соответствии с указанным в заказе на материалы.

Типичное применение:

Соединение передатчика/приемника с РЧ антенной.

ПРИЛОЖЕНИЕ С5

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

| C5.1 Тип кабеля: | Однорежимный полностью диэлектрический волоконно-оптический кабель с неметаллической броней и центральным несущим элементом. Внешняя оболочка должна позволять использование кабеля как внутри, так и вне помещения, укладывать его непосредственно в грунт или прокладывать над поверхностью грунта. СМ. СПЕЦИФИКАЦИЮ 23858-00L-EFD-9600-00002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Применение: | Весь диапазон услуг связи, в том числе передача речевых сообщений, данных, изображений и видеоизображений. |  |  |
| Конструкция: | Волокна Волокна на основе диоксида кремния с первичной защитой от УФ с помощью отвержденного акрилата следующих размеров: |  |  |
|  | Диаметр волокна | : | 9 мкм +/- 10% |
|  | Диаметр по покрытию | : | 125 +/- 3 мкм |
|  | Диаметр по покрытию | : | 250 +/- 15 мкм |
|  | Буферная трубка (вторичная защита) Наполненные гелем свободные трубки из пластика с высоким абсолютным значением (количество трубок - в зависимости от применения). В каждой трубке должно содержаться от 2 до 6 волокон. # Идентификация волокон и трубок В соответствии с EIA/TIA-598 Укладка жил Трубки должны быть скручены вокруг центрального неметаллического несущего элемента. Промежутки в сердечнике кабеля должны быть заполнены компаундом-заполнителем, блокирующим попадание воды. Центральный несущий элемент Центральный несущий элемент должен быть непрерывным по длинне всего кабеля на каждом из барабанов. Покрытие сердечника: Как минимум один слой негигроскопичной диэлектрической ленты, которая накладывается спирально или продольно с перекрытием. Влагозащитный барьер Сердечник должен быть полностью защищен от проникновения и гигроскопического перемещения влаги вдоль кабеля. Внутренняя оболочка/подушка Внутренняя оболочка должна быть выполнена из высокоплотного полимерного компаунда и должна быть скреплена с влагозащитным барьером. Бронирование кабеля Один слой неметалической защитной брони. |  |  |
|  | Наружная оболочка Выпрессованный полимер (пригодный для использования и установки при низких температурах). Цвет наружной оболочки Черный |  |  |
|  | Характеристики при пожаре Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332 и категории С части 3 IEC 60332. на не выделяющие галогена с малым выделением дыма (LSOH) кабели в соответствии с IEC 601034 и IEC 60754. |  |  |
|  | Борьба с вредителями Кабель должен обладать устойчивостью к нападению грызунов и термитов. |  |  |
| C5.1.1 Тип кабеля: Для длительного погружения в воду (затопляемые участки) | Как и выше, кроме : Диаметр внешней оболочки кабеля должен быть увеличен; исполнение из высокоплотного полимерного материала, удовлетворяющего требованиям прокладки и работы кабеля в воде. Также оболочка должна быть толерантна к условиям «вечной мерзлоты» Предполагается, что длительность стадии погружения в воду и стадии пониженных температур в течение каждого года будет равна 6 месяцам. |  |  |
| C5.1.2 Тип кабеля: Для прокладки (протягивания) на длинные дистанции <1 Km | Как и выше (включая пункт 5.1.1) , кроме Неметаллическая броня кабеля должна быть из оптоволоконного пластика ( FRP ), который способствует повышению общей прочности кабеля при растяжении. |  |  |
| C5.2 Тип кабеля: | Многорежимный полностью диэлектрический волоконно-оптический кабель с неметаллической броней и центральным несущим элементом. Внешняя оболочка должна позволять использование кабеля как внутри, так и вне помещения, укладывать его непосредственно в грунт или прокладывать над поверхностью грунта. |  |  |
| Применение: | Весь диапазон услуг связи, в том числе передача речевых сообщений, данных, изображений и видеоизображений. |  |  |
| Конструкция: | Волокна Волокна на основе диоксида кремния с первичной защитой от УФ с помощью отвержденного акрилата следующих размеров: |  |  |
|  | Диаметр волокна | : | 62.5мкм +/- 3% |
|  | Диаметр по покрытию | : | 125 +/- 3 мкм |
|  | Диаметр по покрытию | : | 250 +/- 15 мкм |
|  | Буферная трубка (вторичная защита) Наполненные гелем свободные трубки из пластика с высоким абсолютным значением (количество трубок - в зависимости от применения) В каждой трубке должно содержаться от 2 до 6 волокон. Идентификация волокон и трубок В соответствии с EIA/TIA-598 Укладка жил Трубки скручены вокруг центрального неметаллического несущего элемента. Промежутки в сердечнике кабеля должны быть заполнены компаундом-заполнителем. Покрытие сердечника: Как минимум один слой негигроскопичной диэлектрической ленты, которая накладывается спирально или продольно с перекрытием. Барьер для влаги Сердечник должен быть полностью защищен от проникновения или гигроскопического перемещения влаги вдоль кабеля. Внутренняя оболочка/подушка Внутренняя оболочка должна быть выполнена из высокоплотного полимерного компаунда и должна быть скреплена с влагозащитным барьером. Бронирование кабеля Один слой неметаллической защитной брони. |  |  |
|  | Наружная оболочка Выпрессованный полимер (пригодный для использования и установки при низких температурах). Цвет наружной оболочки Черная |  |  |
|  | Характеристики при пожаре Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332 и категории С части 3 IEC 60332. на не выделяющие галогена с малым выделением дыма (LSOH) кабели в соответствии с IEC 601034 и IEC 60754. |  |  |
|  | Борьба с вредителями Кабель должен обладать устойчивостью к нападению грызунов и термитов. |  |  |
| C5.3 Тип кабеля: | Комбинированный однорежимный и многорежимный полностью диэлектрический волоконно-оптический кабель с неметаллической броней и центральным несущим элементом. Внешняя оболочка должна позволять использование кабеля как внутри, так и вне помещения, укладывать его непосредственно в грунт или прокладывать над поверхностью грунта. |  |  |
| Применение: | Весь диапазон услуг связи, в том числе передача речевых сообщений, данных, изображений и видеоизображений. |  |  |
| Конструкция: | Волокна Волокна на основе диоксида кремния с первичной защитой от УФ с помощью отвержденного акрилата следующих размеров: |  |  |
|  | Диаметр волокна Однорежимный Многорежимный | : : | 9 мкм +/- 10% 62,5 мкм +/- 10% |
|  | Диаметр по покрытию | : | 125 +/- 3 мкм |
|  | Диаметр по покрытию | : | 250 +/- 15 мкм |
|  | Буферная трубка (вторичная защита) Наполненные гелем свободные трубки из пластика с высоким абсолютным значением (количество трубок - в зависимости от применения) В каждой трубке должно содержаться от 2 до 6 волокон. Идентификация волокон и трубок Изменена по типу волокна согласно АЭП/АТП-598 в соответствии с представленным ниже Одномодовый Волокна в каждой трубке должны иметь различную окраску, соответствующую приведенной ниже - Волокно 1 - синее Волокно 2 - оранжевое Волокно 3 - зеленое Волокно 4 - коричневое Волокно 5 - аспидное Волокно 6 - белое Многорежимный Волокна в каждой трубке должны иметь различную окраску, соответствующую приведенной ниже - Волокно 1 - красное Волокно 2 - черное Волокно 3 - желтое Волокно 4 - фиолетовое Волокно 5 - розовое Волокно 6 - цвета морской волны Все трубки должны, аналогично волокнам, иметь различную окраску. Любые запасные трубки (трубки-пустышки) должны иметь натуральный цвет. Если для размещения всех волокон требуется более 6 трубок, то их цвета должна отличаться от приведенных выше. Укладка жил Трубки скручены вокруг центрального неметаллического несущего элемента. Промежутки в сердечнике кабеля должны быть заполнены компаундом-заполнителем. Покрытие сердечника: Как минимум один слой негигроскопичной диэлектрической ленты, которая накладывается спирально или продольно с перекрытием. Барьер для влаги Сердечник должен быть полностью защищен от проникновения или гигроскопического перемещения влаги вдоль кабеля. Внутренняя оболочка/подушка Внутренняя оболочка должна быть выполнена из высокоплотного полимерного компаунда и должна быть скреплена с влагозащитным барьером. Бронирование кабеля Один слой неметаллической защитной брони. |  |  |
|  | Наружная оболочка Выпрессованный полимер (пригодный для использования и установки при низких температурах). Цвет наружной оболочки Черный |  |  |
|  | Характеристики при пожаре Кабель должен отвечать требованиям части 1 IEC 60332 и категории С части 3 IEC 60332. на не выделяющие галогена с малым выделением дыма (LSOH) кабели в соответствии с IEC 601034 и IEC 60754. |  |  |
|  | Борьба с вредителями Кабель должен обладать устойчивостью к нападению грызунов и термитов. |  |  |