Кабели КИП

                     Все кабели в объеме поставки Продавца, предназначенные для передачи электронных сигналов, должны отвечать следующим техническим требованиям:

Монтаж:                                  наружный, в кабельных лотках

Температура:                          -15 .. 70 °C.

Окружающая среда:                НПЗ, атмосфера с содержанием серы

Классификация зоны:              взрывоопасная Зона 2

Тип:                                         не распространяющие горение, с низким выделением дыма согласно ГОСТ Р МЭК 60332-3

Номинальное напряжение:      300 В

Проводник:                             многопроволочная жила из 7 проволок из отожженной меди

Поперечное сечение:              1,5 мм2 для сигнальных кабелей, 2,5 мм2 для кабелей питания электромагнитных клапанов

Изоляция:                                сшитый полиэтилен

Элементы кабеля:                   витые пары (тройки), 13 скруток / м

Количество элементов:           12, 2, 1 пар (троек)

Условная окраска:                  "пара" - черный/белый, "тройка" - черный/белый/красный, непрерывная нумерация пар (троек)

Общий экран:                          PET/алюминиевая лента, дренажный провод 0,5 мм2 из луженой меди

Внутренняя оболочка:            Полиэтилен или LSZH (безгалогеновая)

Броня / оплетка:                     стальная проволока с цинковым покрытием, оцинкованная оплетка

Наружная оболочка:               Сшитый полиэтилен или LSZH (безгалогеновая)

                     Кабели устройств Foundation FieldBus должны иметь категорию А (100 Ом) в соответствии с МЭК 61158-2, синюю наружную оболочку для искробезопасных контуров.

                     Цвет наружной оболочки кабеля должен соответствовать типу сигнала и определяется в соответствии со следующей таблицей:

| Стандартный цвет кабеля |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соединительные кабели FieldBus, искробезопасные | Синий |
| Кабели КИП, не искробезопасные | Серый |
| Кабели КИП, искробезопасные | Синий |
| Кабели термопар | Зеленый (для термопар типа "К") |

                     Цвет провода в составе витой пары (тройки) определяется в соответствии со следующей таблицей:

| Конфигурация | Цветовая идентификация провода |
| --- | --- |
| Пара | (+) Черный |
|  | (-) Белый |
| Термопара | МЭК 60584 |
| Тройка | (+ / сигнал) Черный |
|  | (- / общий) Белый |
|  | Красный (питание) |

Прошу вас сообщить о возможности поставки данной продукции.