## Спецификация
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание | Изменения
[9 empty] | Rev.2 |  | Rev.3 |  | Итого Rev. 2 - 3
[9 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Оборудование и материалы, поставляемые Заказчиком
|  |  |  | По тендеру | комп. | 1 | 20000
Блочно-модульное здание для установки
оборудования КТП.
Блок-бокс поставляется с автоматической
регулировкой отопления, с освещением.
Климатическое исполнение УХЛ1.
В составе КТП:
устройство высоковольного ввода 10 кВ с
выключателем нагрузки, ток предохранителей
80 А, с кабельным вводом;
трансформатор трехфазный сухой
двухобмоточный 1000 кВА, D/Yн-0, ВН 10 кВ,
НН 0,4 кВ в кожухе - 2шт.;
РУНН-0,4кВ с двумя секциями шин с АВР
двухрядного исполнения с шинным мостом,
шкафного исполнения двустороннего
обслуживания с автоматическими
выключателями на вводе и на отходящих
линиях;
пенель противопожарных устройств;
щит собственных нужд
Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком
| Кабель силовой с медными жилами, с | ВБВнг(А)-LS-10 |  | Севкабель | м | 580 | 5.591 | кг/м
| изоляцией из ПВХ | ГОСТ 31996-2012 |  | г.Санкт-Петербург
пластиката, бронированный, не
распространяющий горение при групповой
прокладке по категории А, с низким дымо- и
газовыделением, на напряжение 10 кВ
сечением 3х95 мм2
| Кабель силовой с медными жилами, с | ВБШвнг(А)-LS-1 |  | Севкабель | м | 1280 | 9.915 | кг/м
| изоляцией и защитным шлангом из ПВХ | ГОСТ 31996-2012 |  | г.Санкт-Петербург
пластиката бронированный, не
распространяющий горение при групповой
прокладке по категории А, с низким дымо- и
газовыделением, на напряжение 1 кВ,
сечением 5х150мс(N,PE)
| То же, сечением 5х70мс(N,PE) |  |  |  | м | 640 | 4.885 | кг/м
| То же, сечением 5х35мк(N,PE) |  |  |  | м | 380 | 2.873 | кг/м
| То же, сечением 5х25мк(N,PE) |  |  |  | м | 615 | 2.241 | кг/м
| Муфта концевая, термоусаживаемая для | 10ПКВТпН - 8 |  | ЗАО "Термофит" | шт. | 4
| внутренней установки со срывными болтами | ГОСТ 13781.0-86 |  | г. Санкт-Петербург
для кабеля с пластмассовой изоляцией с
ленточным экраном, напряжением до 10 кВ,
сечением 3х95 мм2
| Труба хризотилцементная, диаметром 100 мм |  |  |  | шт. | 77
длиной 3 метра