## Лист1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование товара | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара |  | Количество | Цена за единицу, рублей с НДС | Итого, рублей (с НДС)
1. Самонесущий изолированный провод (сокращённо СИП) 4х16 _________________________ | Для воздушных линий электропередач на напряжение до 06/1 кВ включительно. СИП имеет:
(наименование) | - вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69; |  | 7000 метров
- стойкость проводов к изгибу при температуре: - 40°С
-пригодность для прокладки и монтаж проводов при температуре окружающей среды - 20°С и ниже;
- все токопроводящие жилы (фазные и нулевая) выполнены из алюминия и иметь равное сечение.
Характеристики СИП:
-Тип конструкции - 4;
-Количество токонесущих жил – 4;
-Сечение одной жилы, мм², - 16.
СИП должен иметь четыре отдельных изолированных друг от друга жилы сечение 16мм² каждая;
Товар изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 31946-2012.
2. Самонесущий изолированный провод (сокращённо СИП) 2х16 _________________________ | Для воздушных линий электропередач на напряжение до 06/1 кВ включительно. СИП имеет:
(наименование) | -вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69; |  | 5000 метров
- стойкость провода к изгибу при температуре: - 40°С
- пригодность для прокладки и монтаж проводов при температуре окружающей среды не ниже - 20°С;
- все токопроводящие жилы (фазные и нулевая) выполнены из алюминия и иметь равное сечение.
Характеристики СИП:
-Тип конструкции - 4;
-Количество токонесущих жил –2;
-Сечение одной жилы, мм², - 16.
СИП должен иметь четыре отдельных изолированных друг от друга жилы сечение 16мм² каждая;
Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 31946-2012.
3. Самонесущий изолированный провод (сокращённо СИП) 4х25 _________________________ | Для воздушных линий электропередач на напряжение до 06/1 кВ включительно. СИП имеет:
(наименование) | - вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69; |  | 10000 метров
- стойкость проводов к изгибу при температуре: - 40°С
- пригодность для прокладки и монтаж проводов при температуре окружающей среды - 20°С и ниже;
- все токопроводящие жилы (фазные и нулевая) выполнены из алюминия и иметь равное сечение.
Характеристики СИП:
-Тип конструкции - 4;
-Количество токонесущих жил – 4;
-Сечение одной жилы, мм², - 25.
СИП имеет четыре отдельных изолированных друг от друга жилы сечение 25 мм² каждая;
Товар изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 31946-2012.
4. Провод не изолированный для воздушных линий сечением 25мм² | Состоит из стального сердечника и алюминиевых проволок, которые скручены правильной скруткой и предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях. Характеристики: |  | 3000 кг
| Наименование | Характеристики
показателя
| 1. Токопроводящая жила | Из алюминия
| 2. Сердечник | Из стали
3. Сечение алюминиевой части провода, мм²
25
4. Сечение стального сердечника, мм²
4.2
Товар изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 839-80.
Поставляемый кабель должен иметь стандартные длины.