## Спецификация
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание | Изменения
[9 empty] | Rev.2 |  | Rev.3 |  | Итого Rev. 2 - 3
[9 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 Силовое электрооборудование
Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиом
1.1 Щитовое электрооборудование
ВРУ3 | Вводно-распределительное устройство №3 | согласно R-PD-19-0024-42-67V-2038 |  | Schneider Electric | компл. | 1
ППУ3 | Панель противопожарных устройств №3
В составе:
| корпус навесной пластиковый количество модулей - 18, 1 ряд, степень защиты IP40, в комплекте с DIN-рейками, шинами N/РЕ, габаритные размеры 300(h)х426х120 мм | PRAGMA 1x18 | PRA29118 | Schneider Electric | шт | 1
| дверь для корпуса щита, белая, 18 модулей |  | PRA16118 | Schneider Electric | шт | 1
на вводе:
| выключатель автоматический трехполюсный, 380 В, характеристика С, номинальный ток 20А | iC60N |  | Schneider Electric | шт | 1
на отходящих линиях:
| выключатель автоматический однополюсный, 220 В, характеристика С, номинальный ток 16 А | iC60N |  | Schneider Electric | шт | 5
ЩБ(КПП) | Щит силового технологического электрооборудования
В составе:
| корпус навесной пластиковый количество модулей - 18, 3 ряда, степень защиты IP40, в комплекте с DIN-рейками, шинами N/РЕ, габаритные размеры 660(h)х486х86 мм | PRAGMA 3x18 | PRA29318 | Schneider Electric | шт | 1
| дверь для корпуса щита, белая, 18 модулей , 3 ряда |  |  | Schneider Electric | шт | 1
на вводе:
| выключатель автоматический трехполюсный, 380 В, характеристика С, номинальный ток 40А | iC60N |  | Schneider Electric | шт | 1
на отходящих линиях:
| выключатель автоматический однополюсный дифференциального тока, 16 А, характеристика С, 30 мА | iDPN Vigi |  | Schneider Electric | шт | 7
| выключатель автоматический однополюсный дифференциального тока, 20 А, характеристика В, 30 мА | iDPN Vigi |  | Schneider Electric | шт | 5
ЩВ(КПП) | Щит вентиляционного электрооборудования
В составе:
| корпус навесной пластиковый количество модулей - 18, 3 ряда, степень защиты IP40, в комплекте с DIN-рейками, шинами N/РЕ, габаритные размеры 660(h)х486х86 мм | PRAGMA 3x18 | PRA29318 | Schneider Electric | шт | 1
| дверь для корпуса щита, белая, 18 модулей , 3 ряда |  |  | Schneider Electric | шт | 1
на вводе:
| выключатель автоматический трехполюсный, 380 В, характеристика С, номинальный ток 50А | iC60N |  | Schneider Electric | шт | 1
на отходящих линиях:
| выключатель автоматический однополюсный, 220 В, характеристика С, номинальный ток 10А | iC60N |  | Schneider Electric | шт | 2
| выключатель автоматический однополюсный, 220 В, характеристика С, номинальный ток 16А | iC60N |  | Schneider Electric | шт | 2
| выключатель автоматический однополюсный, 220 В, характеристика С, номинальный ток 25А | iC60N |  | Schneider Electric | шт | 1
| выключатель автоматический однополюсный, 220 В, характеристика С, номинальный ток 32А | iC60N |  | Schneider Electric | шт | 3
| выключатель автоматический трехполюсный, 380 В, характеристика С, номинальный ток 25А | iC60N |  | Schneider Electric | шт | 3
1.2 Кабельные изделия
| Кабель силовой с медными однопроволочными жилами с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, сечением: | ВВГнг(А)-LS-0,66 |  | Заводы кабельных изделий
| 3х2,5 |  |  |  | км | 0.228
| 5х2,5 |  |  |  | км | 0.01
| 5х4 |  |  |  | км | 0.01
| 5х6 |  |  |  | км | 0.01
| 5х10 |  |  |  | км | 0.01
| Кабель силовой огнестойкий с медными однопроволочными жилами с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, сечением: | ВВГнг(А)-FRLS-0,66 |  | Заводы кабельных изделий
| 3х2,5 |  |  |  | км | 0.04
| 5х2,5 |  |  |  | км | 0.02
| Кабель контрольный огнестойкий с медными однопроволочными жилами с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, сечением: | КВВГнг(А)-FRLS-0,66 |  | Заводы кабельных изделий
| 4х1,5 |  |  |  | км | 0.02
1.3 Трубные изделия
| Гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, легкая, с протяжкой, диам. 25 мм |  |  | ЗАО "ДКС" | км | 0.2
| Держатель для гофрированной трубы диам. 25 мм |  |  | ЗАО "ДКС" | шт | 600
| Дюбель-гвоздь для крепления держателя |  |  | ЗАО "ДКС" | шт | 1200
1.4. Электроустановочные изделия
| Розетка 16 А/250 В, степень защиты IP20 |  |  | Schneider Electric | шт | 30
1.5. Кабель-каналы
| Кабель-канал для прокладки кабелей, размер 20х10 мм |  |  | Schneider Electric | м | 100
2 Электрическое освещение
2.1 Щитовое электрооборудование
ЩО(КПП) | Щит рабочего электрического освещения
В составе:
| корпус навесной пластиковый количество модулей - 18, 1 ряд, степень защиты IP40, в комплекте с DIN-рейками, шинами N/РЕ, габаритные размеры 300(h)х426х120 мм | PRAGMA 1x18 | PRA29118 | Schneider Electric | шт | 1
| дверь для корпуса щита, белая, 18 модулей |  | PRA16118 | Schneider Electric | шт | 1
на вводе:
| выключатель автоматический трехполюсный, 380 В, характеристика В, номинальный ток 16А | iC60N |  | Schneider Electric | шт | 1
на отходящих линиях:
| выключатель автоматический однополюсный, 220 В, характеристика В, номинальный ток 10 А | iC60N |  | Schneider Electric | шт | 3
ЩОА(КПП) | Щит аварийного электрического освещения
В составе:
| корпус навесной пластиковый количество модулей - 18, 1 ряд, степень защиты IP40, в комплекте с DIN-рейками, шинами N/РЕ, габаритные размеры 300(h)х426х120 мм | PRAGMA 1x18 | PRA29118 | Schneider Electric | шт | 1
| дверь для корпуса щита, белая, 18 модулей |  | PRA16118 | Schneider Electric | шт | 1
на вводе:
| выключатель автоматический трехполюсный, 380 В, характеристика В, номинальный ток 16А | iC60N |  | Schneider Electric | шт | 1
на отходящих линиях:
| выключатель автоматический однополюсный, 220 В, характеристика В, номинальный ток 10 А | iC60N |  | Schneider Electric | шт | 5
2.2 Светотехническое электрооборудование
| Светильник светодиодный, встраиваемый, 220 В, мощностью 32 Вт, степень защиты IP20 | OPL/R ECO LED 595 4000K |  | Световые технологии | шт | 8
| Светильник светодиодный, встраиваемый, 220 В, мощностью 32 Вт, степень защиты IP20, с блоком аварийного питания | OPL/R ECO LED 595 EM 4000K |  | Световые технологии | шт | 3
| Светильник светодиодный, накладной, 220 В, мощностью 18 Вт, степень защиты IP65 | STAR NBT LED 18 silver 4000K |  | Световые технологии | шт | 2
| Светильник светодиодный, встраиваемый, 220 В, мощностью 18 Вт, степень защиты IP54 | ALD UNI LED 600 4000K |  | Световые технологии | шт | 2
2.3 Кабельные изделия
| Кабель силовой с медными однопроволочными жилами с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, сечением: | ВВГнг(А)-LS-0,66 |  | Заводы кабельных изделий
| 3х1,5 |  |  |  | км | 0.2
| Кабель силовой огнестойкий с медными однопроволочными жилами с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, сечением: | ВВГнг(А)-FRLS-0,66 |  | Заводы кабельных изделий
| 3х1,5 |  |  |  | км | 0.04
| 4х1,5 |  |  |  | км | 0.05
2.4 Трубные изделия
| Гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, легкая, с протяжкой, диам. 25 мм |  |  | ЗАО "ДКС" | км | 0.2
| Держатель для гофрированной трубы диам. 25 мм |  |  | ЗАО "ДКС" | шт | 600
| Дюбель-гвоздь для крепления держателя |  |  | ЗАО "ДКС" | шт | 1200
2.5. Электроустановочные изделия
| Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, степень защиты IP20 |  |  | Schneider Electric | шт | 10
2.6. Кабель-каналы
| Кабель-канал для прокладки кабелей, размер 20х10 мм |  |  | Schneider Electric | м | 90