|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. измере-ния | Коли-чество | Технические характеристики |
| 1 | Кабель | м | 500 | Марка: КНРЭ (для замены вышедшего из строя)Количество жил: 2Сечение жил: 1,0мм²Расшифровка:К - кабельное изделиеН - не поддерживает процесс горения при монтаже в группеР - резиновый изоляторЭ - экранированный кабельТехнические характеристики:Проводник из меди, мультижильный, круглый, класс гибкости 3Разделительный слой - может накладываться на проводники (синтетическая пленка)Изолирующая оболочка - из резиныВнутренняя оболочка - из резины, стойкой к маслопродуктамЭкранная защита - меднопроволочная оплетка, 0,3 мм, плотность от 80%, лужение оловом (от 40%) и свинцомРабочий переменный/постоянный электроток: 0,69 (400 Гц)/1,2 кВДиапазон рабочих температур: -40…..+45Монтаж без предварительного нагревания: До - 15 СИспытательное электронапряжение: 2,5 кВРадиус изгибания (min): 5D (D-диаметр)Срок службы /эксплуатации: 25/5 лет. |