Кабель силовой АСБ-3х50 на 6 кВ, в количестве — 1 километр.

Техническая характеристика:

АСБ - кабель силовой для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ, с бумажной изоляцией ГОСТ 18410-73.

Жилая-мягкая алюминиевая проволока. Жилы сечением до 16 мм2 выполняются секторными, заземляющая жила- круглой. Жилы могут быть одно проволочными и много проволочными, уплотненными в процессе их изготовления.

Изоляция-бумага, пропитанная вязким составом

Поясная изоляция -бумага, пропитанная вязким составом

Оболочка-вы прессованная свинцовая  трубка

Подушка-слои крепированной бумаги, битума

Броня из стальных лент

Наружный покров-слой битума и стекло пряжи

Электрические характеристики:

Сопротивление токопроводящих жил на 1 км длины при температуры 20С,

Ом:

для однопроволочного исполнения -не более 29,11

для многопроволочного исполнения-не более 29,4

Сопротивления изоляции на 1 км длины при температуре 20С,МОм,не менее:

для кабелей напряжением 1кВ-100

для кабелей нарпяжением 6 и 10 кВ-200

Марка,число жил, сечение -АСБ 3х50 мм2

Строительная длина-450м

Наружный диаметр кабеля-31,7мм

Расчетная масса кабеля-2157 кг/км

Срок поставки Товара: в течении 15-20 рабочих дней со дня подписания договора.

Условия поставки – самовывоз, если у вас есть доставка просим указать цены.

Срок поставки: октябрь (просим указать точные сроки)-2015г.