## Лист1
Приложение 9.
Технические требования
Технические требования на поставку кабеля ОСБГ-3х150-35
№ | Наименование | Ед. | Требуемое значение
1 | Кабель, марка |  | ОСБГ 3х150-35
2 | Номинальное напряжение, не ниже | кВ | 35
3 | Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1-89 |  | УХЛ1
4 | Токовая нагрузка при прокладке на воздухе, не менее | А | 340
5 | Материал жил |  | медь
6 | Номинальное сечение токопроводящих жил в соответствии с ГОСТ 22483-2012, не менее | кв мм | 150
7 | Расчетная масса 1 км кабеля, не более | кг | 20200
8 | Изоляция кабеля |  | Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом
9 | Оболочка |  | Свинцовая оболочка
10 | Броня кабеля |  | Броня из стальных лент
11 | Исполнение в части показателей пожарной опасности |  | не распространяющие горение при одиночной прокладке
12 | Строительная длина кабеля, не менее | м | 3х100
13 | Срок службы, не менее | лет | 30
14 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее | лет | 5
15 | Маркировка кабеля на оболочке в соответствии с ГОСТ 18690-2012 |  | да
16 | Расцветка жил в соответствии ГОСТ Р 50462-2009 |  | да
17 | Качество товара |  | Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации. Год выпуска от 2015 г. Товар должен, иметь сертификаты соответствия и паспорта на русском языке. В паспортах должны быть данные о проведенных заводских испытаниях и приемке. Заводом-изготовителем должны быть даны обязательства по качеству и срокам эксплуатации изделия согласно паспорта.
18 | Требование при предложении аналога по изоляции кабеля |  | Поставка кабеля с другим типом изоляции должна осуществляться в комплекте переходными соединительными муфтами, в количестве - 2шт. на каждые 100м кабеля, с приложением ТУ и требований по монтажу. Итого муфт - 6шт. Приложить заводское техническое описание на кабель, содержащее характеристики указанные выше и указать их в колонке "Значения аналога".