## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Техническое задание на поставку кабельной продукции
1. | Наименование товара – кабельная продукция.
2. | Назначение товара и область применения - кабельная продукция это любые виды изолированных и неизолированных проводников для передачи и распределения электроэнергии от источника к потребителю. Кабельная продукция применяется для электроснабжения промышленных и офисных помещений, с целью обеспечения жизнедеятельности предприятия.
3. | Требуемое количество – 2900 м., в соответствии с таблицей № 1 - Требования к товару.
4. | Место поставки товара – поставка осуществляется по адресу: почтовый индекс 450511, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Курасково, Промзона, база ООО «Башнефть-ПЕТРОТЕСТ».
5. | Сроки поставки товара – в течение 60 календарных дней с момента заключения договора, за 2 рабочих дня уведомить Заказчика об отправке товара.
6. | Условия поставки товара – доставка товара до производственной базы Заказчика (пункт № 4 технического задания), а также погрузка и разгрузка должна быть выполнена силами Поставщика или ресурсами транспортной компании, за счет поставщика.
7. | Требования к качеству товара – минимальный срок службы в соответствии с паспортом завода изготовителя, но не менее 5 лет со дня поставки (за исключением не гарантийных случаев или механических повреждений товара по вине Заказчика). Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям: - ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"; - ГОСТ 24334-80 "Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3)"; - ГОСТ 31947-2012 "Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия"; - ГОСТ Р МЭК 60800-2012 "Кабели нагревательные на номинальное напряжение 300/500 В для обогрева помещений и предотвращения образования льда (Переиздание)".
8. | Требования к техническим характеристикам и потребительским свойствам товара - приведены в таблице № 1- Требования к товару.
9. | Требования к функциональным характеристикам товара - приведены в таблице № 1 - Требования к товару.
10. | Требования к размеру товара - приведены в таблице № 1 - Требования к товару.
11. | Требования по сроку гарантий на поставляемый товар - гарантийный срок эксплуатации для каждого вида товара указан в таблице № 1 - Требования к товару. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период времени, затраченный для устранения недостатков.
12. | Специальные требования к товару - товар должен быть новым, то есть ранее: – не находился в употреблении; – не ремонтировался; – не восстанавливался; – не осуществлялась замена его запасных частей; – не восстанавливались его потребительские свойства.
13. | Требования к безопасности товара - поставляемый товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, и другим нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, в том числе соответствовать нормам: - ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования"; - ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"; - "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями на 29 июля 2018 года); - "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями на 13 июля 2020 года); - "О защите прав потребителей" (с изменениями на 24 апреля 2020 года).
14. | Требования к упаковке и маркировке товара- Исполнитель обязан принять все разумные меры для того, чтобы обеспечить упаковку, достаточную для предотвращения повреждений и ухудшения качества в ходе транспортирования. Консервация и упаковка оборудования должна соответствовать ГОСТ 18690-2012 "Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Поправкой)". Поставляемый товар не должен иметь повреждений и должен сохранять работоспособность после случайных механических и климатических воздействий при транспортирововке. Транспортировка товара может проводиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения товара внутри транспортных средств. Транспортная маркировка, манипуляционные знаки - по ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)".
Таблица № 1 - Требования к товару
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Общее коли-чество | Технические характеристики
1. | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | м | 200 | Напряжение переменного тока | 0,66 кВ
|  |  |  | Количество жил | 2
|  |  |  | Сечение одной жилы | 1,5 мм2
|  |  |  | Номинальная частота тока | 50 Гц
|  |  |  | Индуктивное сопротивление | 0.126 ОМ/км
|  |  |  | Активное сопротивление | 12,6 Ом/км
|  |  |  | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильного кабеля – 10 диаметров кабеля) | 80 мм
|  |  |  | Класс пожарной безопасности | П1б.8.2.2.2
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 5 лет
|  |  |  | Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -50 °С до 50 °С
|  |  |  | Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °C | 98%
|  |  |  | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -15 °С
Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:
|  |  |  | Длительно-допустимая | 70 °С
|  |  |  | В режиме перегрузки | 90 °С
|  |  |  | Предельная при коротком замыкании | 160 °С
|  |  |  | По условию невозгорания при коротком замыкании | 350 °С
|  |  |  | Допустимый ток односекундного короткого замыкания | 0,17 кА
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки (в воздухе) | 21 А
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки (на земле) | 27 А
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В режиме перегрузки (в воздухе) | 24 А
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В режиме перегрузки (на земле) | 30 А
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в воздухе, напряжение 220В | 4,00 кВт
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в земле напряжение 220В | 5,00 кВт
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в воздухе, напряжение 380В | 13,00 кВт
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в земле напряжение 380В | 17,00 кВт
Таблица № 1 - Требования к товару (продолжение)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Общее коли-чество | Технические характеристики
2. | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | м | 200 | Напряжение переменного тока | 0,66 кВ
|  |  |  | Количество жил | 3 жилы
|  |  |  | Сечение одной жилы | 1,5 мм2
|  |  |  | Номинальная частота тока | 50 Гц
|  |  |  | Индуктивное сопротивление, ОМ/км | 0.126
|  |  |  | Активное сопротивление, Ом/км | 12.6
|  |  |  | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильного кабеля – 10 диаметров кабеля), мм | 90
|  |  |  | Класс пожарной безопасности | П1б.8.2.2.2
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 5 лет
|  |  |  | Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -50 °С до 50 °С
|  |  |  | Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °C | 98%
|  |  |  | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -15 °С
Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:
|  |  |  | Длительно-допустимая | 70 °С
|  |  |  | В режиме перегрузки | 90 °С
|  |  |  | Предельная при коротком замыкании | 160 °С
|  |  |  | По условию невозгорания при коротком замыкании | 350 °С
|  |  |  | Допустимый ток односекундного короткого замыкания ВВГнг-LS 3х1,5 | 0,17 кА
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки (в воздухе) | 21 А
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки (на земле) | 27 А
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В режиме перегрузки (в воздухе) | 31
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В режиме перегрузки (на земле) | 40
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в воздухе, напряжение 220В | 4,00 кВт
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в земле напряжение 220В | 5,00 кВт
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в воздухе, напряжение 380В | 13,00 кВт
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в земле напряжение 380В | 17,00 кВт
Таблица № 1 - Требования к товару (продолжение)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Общее коли-чество | Технические характеристики
3. | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | м | 200 | Напряжение переменного тока | 0,66 кВ
|  |  |  | Количество жил | 3 жилы
|  |  |  | Сечение одной жилы | 2,5 мм2
|  |  |  | Номинальная частота тока | 50 Гц
|  |  |  | Индуктивное сопротивление, ОМ/км | 0.116
|  |  |  | Активное сопротивление, Ом/км | 7.55
|  |  |  | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильного кабеля – 10 диаметров кабеля), мм | 100
|  |  |  | Класс пожарной безопасности | П1б.8.2.2.2
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 5 лет
|  |  |  | Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -50 °С до 50 °С
|  |  |  | Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °C | 98%
|  |  |  | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -15 °С
Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:
|  |  |  | Длительно-допустимая | 70 °С
|  |  |  | В режиме перегрузки | 90 °С
|  |  |  | Предельная при коротком замыкании | 160 °С
|  |  |  | По условию невозгорания при коротком замыкании | 350 °С
|  |  |  | Допустимый ток односекундного короткого замыкания ВВГнг-LS 3х2,5 | 0,27 кА
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки (в воздухе) | 27 А
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки (на земле) | 36 А
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В режиме перегрузки (в воздухе) | 31
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В режиме перегрузки (на земле) | 40
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в воздухе, напряжение 220В | 5,00 кВт
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в земле напряжение 220В | 7,00 кВт
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в воздухе, напряжение 380В | 17,00 кВт
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в земле напряжение 380В | 23,00 кВт
Таблица № 1 - Требования к товару (продолжение)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Общее коли-чество | Технические характеристики
4. | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4-0,66 | м | 200 | Напряжение переменного тока | 0,66 кВ
|  |  |  | Количество жил | 3 жилы
|  |  |  | Сечение жилы | 4 мм2
|  |  |  | Номинальная частота тока | 50 Гц
|  |  |  | Индуктивное сопротивление, ОМ/км | 0.095
|  |  |  | Активное сопротивление, Ом/км | 4.65
|  |  |  | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильного кабеля – 10 диаметров кабеля), мм | 120
|  |  |  | Класс пожарной безопасности | П1б.8.2.2.2
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 5 лет
|  |  |  | Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -50 °С до 50 °С
|  |  |  | Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °C | 98%
|  |  |  | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -15 °С
Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:
|  |  |  | Длительно-допустимая | 70 °С
|  |  |  | В режиме перегрузки | 90 °С
|  |  |  | Предельная при коротком замыкании | 160 °С
|  |  |  | По условию невозгорания при коротком замыкании | 350 °С
|  |  |  | Допустимый ток односекундного короткого замыкания ВВГнг-LS 3х4 | 0,43 кА
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки (в воздухе) | 36 А
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки (на земле) | 47 А
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В режиме перегрузки (в воздухе) | 41 А
|  |  |  | Длительно-допустимые токовые нагрузки В режиме перегрузки (на земле) | 53 А
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в воздухе, напряжение 220В | 7,00 кВт
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в земле напряжение 220В | 10,00 кВт
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в воздухе, напряжение 380В | 23,00 кВт
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке в земле напряжение 380В | 30,00 кВт
Таблица № 1 - Требования к товару (продолжение)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Общее количество | Технические характеристики
5. | Кабель КГ-ХЛ 3х1,5 | м | 200 | Напряжение переменного тока | 0,66 кВ
|  |  |  | Количество жил | 3 жилы
|  |  |  | Сечение размер | 1,5 мм2
|  |  |  | Номинальная частота тока | 50 Гц
|  |  |  | Индуктивное сопротивление | 0,126 Ом/км
|  |  |  | Активное сопротивление | 12,6 Ом/км
Длительно-допустимые токовые нагрузки (в нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки):
|  |  |  | На напряжение 0,66 кВ | 30 Ампер
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке (напряжение 380В): | 19,00 кВт
|  |  |  | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке кабеля | 78,4 мм
|  |  |  | Класс пожарной безопасности | О2.8.2.5.4
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 0,5 года
|  |  |  | Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -60 °С до 50 °С
|  |  |  | Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °C | 98%
|  |  |  | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | 0 °С
|  |  |  | Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля: | 75 °С
|  |  |  | Минимальная толщина изоляции | 0,8мм
|  |  |  | Сопротивление изоляции | 50 МОм
6. | Кабель КГ-ХЛ 3х2,5 | м | 250 | Напряжение переменного тока | 0,66 кВ
|  |  |  | Количество жил | 3 жилы
|  |  |  | Сечение размер | 2,5 мм2
|  |  |  | Номинальная частота тока | 50 Гц
|  |  |  | Индуктивное сопротивление | 0,116 Ом/км
|  |  |  | Активное сопротивление | 7,55 Ом/км
Длительно-допустимые токовые нагрузки (в нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки):
|  |  |  | На напряжение 0,66 кВ | 40 Ампер
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке (напряжение 380В): | 24,00 кВт
|  |  |  | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке кабеля | 91,2 мм
|  |  |  | Класс пожарной безопасности | О2.8.2.5.4
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 0,5 года
|  |  |  | Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -60 °С до 50 °С
|  |  |  | Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °C | 98%
|  |  |  | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | 0 °С
|  |  |  | Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля (Длительно-допустимая): | 75 °С
|  |  |  | Минимальная толщина изоляции | 0,8мм
|  |  |  | Сопротивление изоляции | 50 МОм
Таблица № 1 - Требования к товару (продолжение)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Общее количество | Технические характеристики
7. | Кабель КГ-ХЛ 4х4 | м | 250 | Напряжение переменного тока | 0,66 кВ
|  |  |  | Количество жил | 4 жилы
|  |  |  | Сечение размер | 4 мм2
|  |  |  | Номинальная частота тока | 50 Гц
|  |  |  | Индуктивное сопротивление | 0,095 Ом/км
|  |  |  | Активное сопротивление | 4,65 Ом/км
Длительно-допустимые токовые нагрузки (в нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки):
|  |  |  | на напряжение 0,66 кВ | 45 Ампер
|  |  |  | на напряжение 0,38 кВ | 43 Ампер
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке (напряжение 380В): | 28,00 кВт
|  |  |  | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке ( кабеля – 8 диаметров кабеля) | 118,4 мм
|  |  |  | Класс пожарной безопасности | О2.8.2.5.4
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 0,5 года
|  |  |  | Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -60 °С до 50 °С
|  |  |  | Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °C | 98%
|  |  |  | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | 0 °С
|  |  |  | Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля | 75 °С
|  |  |  | Минимальная толщина изоляции | 0,8мм
|  |  |  | Сопротивление изоляции | 50 МОм
8. | Кабель КГ-ХЛ 4х6 | м | 250 | Напряжение переменного тока | 0,66 кВ
|  |  |  | Количество жил | 4 жилы
|  |  |  | Сечение размер | 6 мм2
|  |  |  | Номинальная частота тока | 50 Гц
|  |  |  | Индуктивное сопротивление | 0,09 Ом/км
|  |  |  | Активное сопротивление | 3,06 Ом/км
Длительно-допустимые токовые нагрузки (в нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки):
|  |  |  | на напряжение 0,66 кВ | 55 Ампер
|  |  |  | на напряжение 0,38 кВ | 52 Ампер
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке (напряжение 380В): | 34,00 кВт
|  |  |  | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке ( кабеля – 8 диаметров кабеля) | 137,6 мм
|  |  |  | Класс пожарной безопасности | О2.8.2.5.4
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 0,5 года
|  |  |  | Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -60 °С до 50 °С
|  |  |  | Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °C | 98%
|  |  |  | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | 0 °С
|  |  |  | Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля | 75 °С
|  |  |  | Минимальная толщина изоляции | 0,8мм
|  |  |  | Сопротивление изоляции | 50 МОм
Таблица № 1 - Требования к товару (продожение)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Общее количество | Технические характеристики
9. | Кабель КГ-ХЛ 4х10 | м | 250 | Напряжение переменного тока | 0,66 кВ
|  |  |  | Количество жил | 4 жилы
|  |  |  | Сечение размер | 10 мм2
|  |  |  | Номинальная частота тока | 50 Гц
|  |  |  | Индуктивное сопротивление | 0,073 Ом/км
|  |  |  | Активное сопротивление | 1,84 Ом/км
Длительно-допустимые токовые нагрузки (в нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки):
|  |  |  | на напряжение 0,66 кВ | 75 Ампер
|  |  |  | на напряжение 0,38 кВ | 71 Ампер
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке (напряжение 380В): | 46,00 кВт
|  |  |  | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке ( кабеля – 8 диаметров кабеля) | 184 мм
|  |  |  | Класс пожарной безопасности | О2.8.2.5.4
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 0,5 года
|  |  |  | Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -60 °С до 50 °С
|  |  |  | Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °C | 98%
|  |  |  | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | 0 °С
|  |  |  | Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля (Длительно-допустимая): | 75 °С
|  |  |  | Минимальная толщина изоляции | 0,98 мм
|  |  |  | Сопротивление изоляции | 50 МОм
10. | Кабель КГ-ХЛ 3х4 | м | 300 | Напряжение переменного тока | 0,66 кВ
|  |  |  | Количество жил | 3 жилы
|  |  |  | Сечение размер | 4 мм2
|  |  |  | Номинальная частота тока | 50 Гц
|  |  |  | Индуктивное сопротивление | 0,095 Ом/км
|  |  |  | Активное сопротивление | 4,65 Ом/км
Длительно-допустимые токовые нагрузки (в нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки):
|  |  |  | на напряжение 0,66 кВ | 50 Ампер
|  |  |  | на напряжение 0,38 кВ | 48 Ампер
|  |  |  | Максимальная мощность при прокладке (напряжение 380В): | 31,00 кВт
|  |  |  | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке ( кабеля – 8 диаметров кабеля) | 104,8 мм
|  |  |  | Класс пожарной безопасности | О2.8.2.5.4
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 0,5 года
|  |  |  | Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -60 °С до 50 °С
|  |  |  | Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °C | 98%
|  |  |  | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | 0 °С
|  |  |  | Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля (Длительно-допустимая): | 75 °С
|  |  |  | Минимальная толщина изоляции | 0.8
|  |  |  | Сопротивление изоляции | 50 МОм
Таблица № 1 - Требования к товару (продолжение)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Общее количество | Технические характеристики
11. | Провод одножильный ПуГВ 1х4 | м | 200 | Напряжение переменного тока | 450 В,
|  |  |  | Предельная сила тока | 43 А
|  |  |  | Сопротивление | 4,65 Ом/км
|  |  |  | Внешний диаметр кабеля | 3,9 мм
|  |  |  | Минимальная температура при установке кабеля | -15 °С
|  |  |  | Предельно допустимая эксплуатационная температура | -50 / +65 градусов
|  |  |  | Предельная температура при длительном нагреве жилы | 70°С
|  |  |  | Класс пожарной безопасности | О1.8.2.5.4
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | 3 года
|  |  |  | Допустимый радиус изгиба кабеля | 19,5 мм
|  |  |  | Предельная влажность при эксплуатации | 98%
|  |  |  | Цвет изоляции | желто-зеленый
12. | Провод одножильный ПуГВ 1х2,5 | м | 200 | Напряжение переменного тока | 450 В,
|  |  |  | Предельная сила тока | 32 А
|  |  |  | Сопротивление | 7,55 Ом/км
|  |  |  | Внешний диаметр кабеля | 3,6 мм
|  |  |  | Минимальная температура при установке кабеля | -15 °С
|  |  |  | Предельно допустимая эксплуатационная температура | -50 / +65 градусов
|  |  |  | Предельная температура при длительном нагреве жилы | 70°С
|  |  |  | Класс пожарной безопасности | О1.8.2.5.4
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | 3 года
|  |  |  | Допустимый радиус изгиба кабеля | 18 мм
|  |  |  | Предельная влажность при эксплуатации | 98%
|  |  |  | Цвет изоляции | желто-зеленый
13. | Греющий кабель 90Вт | м | 200 | Вид нагревательного кабеля | Саморегулирующийся
|  |  |  | Сечение проводника | 2.1 кв. мм
|  |  |  | Размеры кабеля | 18,9x9,5 мм
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | 50 мм
|  |  |  | Погонная мощность при +10°С | 90 Вт/м
|  |  |  | Максимальная температура рабочая | 100 °C
|  |  |  | Макс температура без нагрузки | 110 °C
|  |  |  | Максимальная длина цепи | 55 м
|  |  |  | Напряжение питания | 220 B
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | 1 год
15. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при передаче и приемке товара: - акты приема передачи – 2 шт.; - счёт-фактура, транспортная накладная – 2 шт; - паспорт на товар; - руководство по эксплуатации товара; - сертификационный лист, сертификат соответствия или декларация в соответствии с законодательством РФ.
16. | Требования по объему гарантий качества товара - Поставщик обязан за свой счет в согласованные сроки исправить по требованию Заказчика все недостатки, дефекты товара или несоответствия его характеристик техническому заданию. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период времени, затраченный для устранения недостатков или заводского брака.
17. | Требования к опциону - Предусмотреть опцион по изменению суммы и количества поставляемого товара ± 30%. Заказчик при необходимости имеет право изменить сумму и количество поставляемого Товара в пределах ±30%.
Разработал:
Согласовано:

## Лист3
Наименование | Количество
Приемник | 1 | Наименование | Количество | Наименование | Количество
Генератор поисковый ГП-300 | 1 | Блок силовой | 1 | Трансформатор НТ-4 | 1
Антенна | 1 | Пульт управления | 1 | Токопровод | 2
Штырь с гальванической связью | 1 | Кабель соединительный | 1 | Паспорт | 1
Клипса магнитная | 1 | Токопроводы сечением 240 мм, длиной 0,85 м | 2
Провод для поключения магнитной клипсы | 1 | Руководство по эксплуатации | 1
Провод для подключения штыря с гальванической связью | 1 | Свидетельство о первичной поверке | 1
Телефон головной | 1
Элемент питания тип (АА) | 3
Отвертка | 1
Паспорт | 1
Сумка-кейс | 1
Электромагнитная рамка | 1
Провод для подключения электромагнитной рамки | 1