  - Требованяи к техническим характеристикам кабельной продукции

    - Технические требования к кабельной продукции и кабельной арматуре 330 кВ

| Для строительства | ПС 330/110/10 кВ Талашкино Кабельная перемычка 330 кВ на территории ПС Талашкино |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина трассы Кол-во кабеля | 145 м 580 м (в том числе аварийный запас 145 м) |  |  |  |
| Количество муфт |  | 7 (семь) концевых муфт наружной установки, в том чиле 1 муфта аварийный запас |  |  |
| Срок поставки:. Адрес объекта:. | Смоленская область, Смоленский р-он |  |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требования (значение параметра) | - Предлагаемые - характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Основные технические характеристики кабеля: |  |  |
| - 1.1 | - Изготовитель кабеля | - * |  |
| - 1.2 | - Заводской тип кабеля | - * |  |
| - 1.3 | - Вид внутренней изоляции кабеля | XLPE |  |
| - 1.4 | - Тип внешней изоляции кабеля | Полиэтилен повышенной твердости |  |
| - 2 | - Основные технические характеристики муфт: |  |  |
| - 2.1 | - Муфты концевые наружной установки |  |  |
| - 2.1.1 | - Изготовитель муфт | * |  |
| - 2.1.2 | - Заводской тип муфты | * |  |
| - 2.1.3 | - Вид внутренней изоляции (масло, элегаз и др.) | * |  |
| - 2.1.4 | - Тип внешней изоляции | * |  |
| - 2.1.5 | - Цвет внешней изоляции | * |  |
| - 3 | Общие технические характеристики: |  |  |
| - 3.1 | - Количество цепей | 1 |  |
| - 3.2 | - Протяженность трассы, м | ~145 |  |
| - 3.3 | - Вид тока АС/DC | AC |  |
| - 3.4 | - Номинальное рабочее напряжение, кВ | 330/3 |  |
| - 3.5 | - Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 363/3 |  |
| - 3.6 | - Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| - 3.7 | - Допустимый длительный ток, А | 595 |  |
| - 3.8 | - Допустимая кратковременная перегрузка: - – ток, А - – однократное, не более, ч - – суммарная, не более, ч в год | * 8 * |  |
| - 3.9 | - Коэффициент загрузки | 1 |  |
| - 3.10 | - Допустимый ток трехфазного короткого замыкания, кА | 10,9 |  |
| - 3.11 | - Допустимый ток однофазного короткого замыкания, кА | 9,8 |  |
| - 3.12 | - Максимальная длительность короткого замыкания, с | 1 |  |
| - 3.13 | Испытательное напряжение грозового полного импульса, кВ, не менее | 1175 |  |
| - 3.14 | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ, не менее | 950 |  |
| - 3.15 | Испытательное напряжение промышленной частоты (60 мин.) на строительной длине, кВ | 420 |  |
| - 3.16 | Тангенс угла диэлектрических потерь, не более | - 0,001 |  |
| - 3.17 | Уровень частичных разрядов, пКл, при U = 285 кВ, не более | 5 |  |
| - 4 | - Технические характеристики кабеля: |  |  |
| - 4.1 | - Индуктивность фазы, мГн/км | * |  |
| 4.2 | Емкость фазы кабеля, мкФ/км | - * |  |
| 4.3 | Потери в трехфазной кабельной линии при температуре жилы 90 С и длительно допустимом токе: - потери в проводнике, кВт/км; - потери в экране, кВт/км; - общие потери, кВт/км. | - * - * - * |  |
| 4.4 | Длительная допустимая температура жилы, °С | - 90 |  |
| - 4.5 | Предельно допустимая температура жилы при КЗ, °С | - 250 |  |
| - 4.6 | Предельно допустимая температура экрана при КЗ, °С | - 350 |  |
| - 4.7 | - Тип жилы | - Сегментированная, многопроволочная, уплотненная, водонепроницаемая |  |
| - 4.8 | - Материал токоведущей жилы | Медь |  |
| - 4.9 | Сечение токоведущей жилы, не менее мм2 | - 630 |  |
| - 4.10 | Сопротивление токоведущей жилы постоянному току при 20С, не более, Ом/ км | - * |  |
| - 4.11 | Сопротивление токоведущей жилы переменному току при 20С, не более, Ом/ км при 20С | - * |  |
| - 4.12 | Толщина изоляции, мм | - * |  |
| - 4.13 | Тип экрана | - проволочный |  |
| - 4.14 | Материал экрана | - Медь |  |
| - 4.15 | Сечение экрана, не менее, мм2 | - 120 |  |
| - 4.16 | Сопротивление экрана постоянному току, Ом/ км при 20С | - * |  |
| - 4.17 | Наружный диаметр, мм | - * |  |
| - 4.18 | Максимальная строительная длина кабеля, м | - * |  |
| - 4.19 | Минимальный радиус изгиба кабеля - при протяжке, мм - в конечной точке, мм | - * - * |  |
| - 4.20 | Максимальное усилие тяжения, кН | - * |  |
| - 4.21 | Наличие встроенного оптоволокна для контроля температуры кабеля (да, нет) | - нет |  |
| - 4.22 | Герметизация | - Продольная, поперечная, герметизация жилы |  |
| - 4.22 | Масса кабеля, кг/м | - * |  |
| - 5 | Технические характеристики кабельных муфт: |  |  |
| - 5.1 | Муфты наружной установки |  |  |
| - 5.1.1 | Тип верхнего наконечника муфты | - Под аппаратный зажим |  |
| - 5.1.2 | Конструктивное исполнение муфты (опорное/подвесное) | - опорное |  |
| - 5.1.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее | 1,6 |  |
| - 5.1.4 | Наличие устройства для отбора масла | - * |  |
| - 5.1.5 | Наличие крана для слива масла | - * |  |
| - 5.1.6 | Масса масла, кг | - * |  |
| - 6 | Условия прокладки: |  |  |
| - 6.1 | Количество цепей (3-х фазных систем) | - 1 |  |
| - 6.2 | Условия прокладки кабеля | - В земле, в ж/б лотках треугольником, через дороги-в плоскости (условия прокладки в Приложении 1) |  |
| - 6.3 | Заземление экранов кабелей (системы) | - С двух сторон |  |
| - 6.4 | Засыпка кабелей выполняется грунтом с удельным тепловым сопротивлением, не более, К*м/Вт | - 1,2 |  |
| - 6.5 | Удельное тепловое сопротивление среды в трубе (при ГНБ), не более, Км/Вт | - 1,2 |  |
| - 7 | - Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 (для наружной установки): |  |  |
| - 7.1 | Категория размещения и климатическое исполнение | - У1 |  |
| - 7.2 | Температура окружающего воздуха, °С - верхняя рабочая - нижняя рабочая | - +40 - -45 |  |
| - 7.3 | Высота установки над уровнем моря, м | - <1000 м |  |
| - 7.4 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | - 6 |  |
| - 8 | Требования по надежности: |  |  |
| - 8.1 | - Срок службы, лет | - 30 |  |
| - 9 | Гарантии изготовителя: |  |  |
| - 9.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | - 36 |  |
| - 10 | Исполнение по пожаробезопасности | - Не требуется |  |
| - 11 | Комплектность поставки: |  |  |
| - 11.1 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, техническая инструкция на прокладку и монтаж КЛ-330 кВ, экз. на поставку | - 3 |  |
| - 11.2 | - Мониторинг (контроль температуры) | - нет |  |
| - 11.3 | - Комплект приспособлений для сервисного обслуживания (отбор проб масла и доливка) | - * |  |
| - 12 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по МЭК 61089, МЭК 60794: |  |  |
| - 12.1 | Прокладка кабеля выполняется с участием шеф-инженера завода-изготовителя | - Да |  |
| - 12.2 | Монтаж муфты выполняется шеф-инженером завода-изготовителя | - Да |  |
| - 12.3 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки кабельной арматуры | - Да |  |
| - 12.4 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц | - * |  |
| - 12.5 | Срок службы кабеля, (лет) не более | - 30 |  |

- Параметры, отмеченные «*», должны быть представлены Производителем

- Во всем неоговоренном кабель соответствует требованиям МЭК 62067

Условия прокладки КЛ 330 кВ

| Направление КЛ | Перемычка 330 кВ на ПС Талашкино |
| --- | --- |
| Длина трассы | ~145 м |
| Расстояние между осями | - (одноцепная КЛ) |
| Способ расположения кабелей | треугольником, через дороги в плоскости |
| Способ заземления | С двух сторон |
| Способ прокладки - в земле, в ж/б лотках - по металлоконструкциям на воздухе - в трубах, материал - полиэтилен, внешний Ø 180 мм, внутренний Ø 153,4 мм, трубы не герметизируются | 109 м 20 м 16 м |
| Глубина прокладки | ~ 1,5-3,0 м |
| Удельное сопротивление и характер грунта вдоль трассы | Песчано-гравийная смесь с удельным сопротивлением 1,2 К*м/Вт |
| Максимальная t грунта | 18 º С |
| Близость других силовых кабелей или источников тепла Пересечения Лотки с контрольными и силовыми кабелями напряжением до 1 кВ, общим количеством не более 30 шт | Расстояние в свету |
|  | 1 пересечение расстояние в свету: ~1,0 м |

    - Технические требования к кабельной продукции и кабельной арматуре 110 кВ

| Для строительства |  | ПС 330/110/10 кВ Талашкино Кабельная перемычка 110 кВ на территории ПС Талашкино |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Длины трассы Кол-во кабеля |  | 130 м 520 м (в том числе 130 м аварийный запас) |  |
| Количество муфт | 7 (семь) концевых муфт наружной установки (в том числе 1 муфта аварийный запас) |  |  |
| Срок поставки:. Адрес объекта:. | Смоленская область, Смоленский р-он |  |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требования (значение параметра) | - Предлагаемые - характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Основные технические характеристики кабеля: |  |  |
| - 1.1 | - Изготовитель кабеля | - * |  |
| - 1.2 | - Заводской тип кабеля | - * |  |
| - 1.3 | - Вид внутренней изоляции кабеля | XLPE |  |
| - 1.4 | - Тип внешней изоляции кабеля | Полиэтилен повышенной твердости |  |
| - 2 | - Основные технические характеристики муфт: |  |  |
| - 2.1 | - Муфты наружной установки |  |  |
| - 2.1.1 | - Изготовитель муфт | * |  |
| - 2.1.2 | - Заводской тип муфты | * |  |
| - 2.1.3 | - Вид внутренней изоляции (масло, элегаз и др.) | * |  |
| - 2.1.4 | - Тип внешней изоляции | * |  |
| - 2.1.5 | - Цвет внешней изоляции | * |  |
| - 3 | Общие технические характеристики: |  |  |
| - 3.1 | - Количество цепей | 2 |  |
| - 3.2 | - Протяженность трассы, м | ~130 м |  |
| - 3.3 | - Вид тока АС/DC | AC |  |
| - 3.4 | - Номинальное рабочее напряжение, кВ | 110/3 |  |
| - 3.5 | - Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126/3 |  |
| - 3.6 | - Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| - 3.7 | - Допустимый длительный ток, А | 610 |  |
| - 3.8 | - Допустимая кратковременная перегрузка: - – ток, А - – однократное, не более, ч - – суммарная, не более, ч в год | * 8 * |  |
| - 3.9 | - Коэффициент загрузки | 1 |  |
| - 3.10 | - Допустимый ток трехфазного короткого замыкания, кА | 20,2 |  |
| - 3.11 | - Допустимый ток однофазного короткого замыкания, кА | 19,4 |  |
| - 3.12 | - Максимальная длительность короткого замыкания, с | 1 |  |
| - 3.13 | Испытательное напряжение грозового полного импульса, кВ, не менее | 550 |  |
| - 3.14 | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ, не менее | - |  |
| - 3.15 | Испытательное напряжение промышленной частоты (30 мин.) на строительной длине, кВ | 160 |  |
| - 3.16 | Тангенс угла диэлектрических потерь, не более | - 0,001 |  |
| - 3.17 | Уровень частичных разрядов, пКл, при U = 96 кВ, не более | 5 |  |
| - 4 | - Технические характеристики кабеля: |  |  |
| - 4.1 | - Индуктивность фазы, мГн/км | * |  |
| 4.2 | Емкость фазы кабеля, мкФ/км | - * |  |
| 4.3 | Потери в трехфазной кабельной линии при температуре жилы 90 С и длительно допустимом токе: - потери в проводнике, кВт/км; - потери в экране, кВт/км; - общие потери, кВт/км. | - * - * - * |  |
| 4.4 | Длительная допустимая температура жилы, °С | - 90 |  |
| - 4.5 | Предельно допустимая температура жилы при КЗ, °С | - 250 |  |
| - 4.6 | Предельно допустимая температура экрана при КЗ, °С | - 350 |  |
| - 4.7 | - Тип жилы | - * |  |
| - 4.8 | - Материал токоведущей жилы | Медь |  |
| - 4.9 | Сечение токоведущей жилы, не менее, мм2 | - 630 |  |
| - 4.10 | Сопротивление токоведущей жилы постоянному току при 20С, не более, Ом/ км | - * |  |
| - 4.11 | Сопротивление токоведущей жилы переменному току при 20С, не более, Ом/ км при 20С | - * |  |
| - 4.12 | Толщина изоляции, мм | - * |  |
| - 4.13 | Тип экрана | - проволочный |  |
| - 4.14 | Материал экрана | - Медь |  |
| - 4.15 | Сечение экрана, не менее мм2 | - 185 |  |
| - 4.16 | Сопротивление экрана постоянному току, Ом/ км при 20С | - * |  |
| - 4.17 | Наружный диаметр, мм | - * |  |
| - 4.18 | Максимальная строительная длина кабеля, м | - * |  |
| - 4.19 | Минимальный радиус изгиба кабеля - при протяжке, мм - в конечной точке, мм | - * - * |  |
| - 4.20 | Максимальное усилие тяжения, кН | - * |  |
| - 4.21 | Наличие встроенного оптоволокна для контроля температуры кабеля (да, нет) | - нет |  |
| - 4.22 | Герметизация | - Продольная, поперечная, герметизация жилы |  |
| - 4.22 | Масса кабеля, кг/м | - * |  |
| - 5 | Технические характеристики кабельных муфт: |  |  |
| - 5.1 | Муфты наружной установки |  |  |
| - 5.1.1 | Тип верхнего наконечника муфты | - Под аппаратный зажим |  |
| - 5.1.2 | Конструктивное исполнение муфты (опорное/подвесное) | - опорное |  |
| - 5.1.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее | 1,6 |  |
| - 5.1.4 | Наличие устройства для отбора масла | - * |  |
| - 5.1.5 | Наличие крана для слива масла | - * |  |
| - 5.1.6 | Масса масла, кг | - * |  |
| - 6 | Условия прокладки: |  |  |
| - 6.1 | Количество цепей (3-х фазных систем) | - 1 |  |
| - 6.2 | Условия прокладки кабеля | - В земле, в ж/б лотках в плоскости (условия прокладки в Приложении 1) |  |
| - 6.3 | Заземление экранов кабелей (системы) | - С двух сторон |  |
| - 6.4 | Засыпка кабелей выполняется грунтом с удельным тепловым сопротивлением, не более, К*м/Вт | - 1,2 |  |
| - 6.5 | Удельное тепловое сопротивление среды в трубе (при ГНБ), не более, Км/Вт | - - |  |
| - 7 | - Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 (для наружной установки): |  |  |
| - 7.1 | Категория размещения и климатическое исполнение | - У1 |  |
| - 7.2 | Температура окружающего воздуха, °С - верхняя рабочая - нижняя рабочая | - +40 - -45 |  |
| - 7.3 | Высота установки над уровнем моря, м | - <1000 |  |
| - 7.4 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | - 6 |  |
| - 8 | Требования по надежности: |  |  |
| - 8.1 | - Срок службы, лет | - 30 |  |
| - 9 | Гарантии изготовителя: |  |  |
| - 9.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | - 36 |  |
| - 10 | Исполнение по пожаробезопасности | - Не требуется |  |
| - 11 | Комплектность поставки: |  |  |
| - 11.1 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, техническая инструкция на прокладку и монтаж КЛ-110 кВ, экз. на поставку | - 3 |  |
| - 11.2 | - Мониторинг (контроль температуры) | - нет |  |
| - 11.3 | - Комплект приспособлений для сервисного обслуживания (отбор проб масла и доливка) | - * |  |
| - 12 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по МЭК 61089, МЭК 60794: |  |  |
| - 12.1 | Прокладка кабеля выполняется с участием шеф-инженера завода-изготовителя | - Да |  |
| - 12.2 | Монтаж муфты выполняется шеф-инженером завода-изготовителя | - Да |  |
| - 12.3 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки кабельной арматуры | - Да |  |
| - 12.4 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц | - * |  |
| - 12.5 | Срок службы кабеля, (лет) не более | - 30 |  |

- Параметры, отмеченные «*», должны быть представлены Производителем

- Во всем неоговоренном кабель соответствует требованиям МЭК 62067

Условия прокладки КЛ 110 кВ

| Направление КЛ | Перемычка 110 кВ на ПС Талашкино |
| --- | --- |
| Длина трассы | ~130 м |
| Расстояние между осями | - (одноцепная КЛ) |
| Способ расположения кабелей | В плоскости |
| Способ заземления | С двух сторон |
| Способ прокладки - в трубах в земле - в земле, в ж/б лотках - по металлоконструкциям на воздухе | 13 м 89 м 72 м |
| Глубина прокладки | ~ 1,5 – 3,0 м |
| Удельное сопротивление и характер грунта вдоль трассы | Песчано-гравийная смесь с удельным сопротивлением 1,2 К*м/Вт |
| Максимальная t грунта | 18º С |
| Близость других силовых кабелей или источников тепла | - |

    - Требования к техническим характеристикам кабельной продукции 10 кВ для перезавода ВЛ 10 кВ в здание ЗРУ 10 кВ (1-ый, 2-ой этапы перезавода)

| Для строительства |  | ПС 330/110/10 кВ Талашкино |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во кабеля |  | 4055 м (в том числе 144 м аварийный запас) |  |
| Количество муфт | 5 (пять) трехфазных комплектов концевых муфт внутренней установки (в том числе 1 копл. аварийный запас) 4 (четыре) трехфазных комплекта концевых муфт наружной установки (в том числе 1 копл. аварийный запас) 10 (десять) трехфазных комплектов соединительныхмуфт (в том числе 1 копл. аварийный запас) |  |  |
| Срок поставки:. Адрес объекта:. | Смоленская область, Смоленский р-он |  |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требования (значение параметра) | - Предлагаемые - характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Основные технические характеристики кабеля: |  |  |
| - 1.1 | - Изготовитель кабеля | - * |  |
| - 1.2 | - Заводской тип кабеля | - * |  |
| - 1.3 | - Вид внутренней изоляции кабеля | XLPE |  |
| - 1.4 | - Тип внешней изоляции кабеля | Полиэтилен повышенной твердости |  |
| - 2 | - Основные технические характеристики муфт: |  |  |
| - 2.1 | - Муфты наружной установки |  |  |
| - 2.1.1 | - Изготовитель муфт | * |  |
| - 2.1.2 | - Заводской тип муфты | * |  |
| - 2.1.3 | - Вид внутренней изоляции (масло, элегаз и др.) | * |  |
| - 2.1.4 | - Тип внешней изоляции | * |  |
| - 2.1.5 | - Цвет внешней изоляции | * |  |
| - 2.2 | - Муфты внутренней установки |  |  |
| - 2.2.1 | - Изготовитель муфт | * |  |
| - 2.2.2 | - Заводской тип муфты | * |  |
| - 2.2.3 | - Вид внутренней изоляции (масло, элегаз и др.) | * |  |
| - 2.2.4 | - Тип внешней изоляции | * |  |
| - 2.2.5 | - Цвет внешней изоляции | * |  |
| - 2.3 | - Муфты соединительные |  |  |
| - 2.3.1 | - Изготовитель муфт | * |  |
| - 2.3.2 | - Заводской тип муфты | * |  |
| - 3 | Общие технические характеристики: |  |  |
| - 3.1 | - Количество цепей | 2 |  |
| - 3.2 | - Протяженность трассы, м | ~ 200 м |  |
| - 3.3 | - Вид тока АС/DC | AC |  |
| - 3.4 | - Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10/3 |  |
| - 3.5 | - Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12/3 |  |
| - 3.6 | - Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| - 3.7 | - Допустимый длительный ток, А | 200 |  |
| - 3.8 | - Допустимая кратковременная перегрузка: - – ток, А - – однократное, не более, ч - – суммарная, не более, ч в год | * 8 * |  |
| - 3.9 | - Коэффициент загрузки | 1 |  |
| - 3.10 | - Допустимый ток трехфазного короткого замыкания, кА | 6 |  |
| - 3.11 | - Допустимый ток однофазного короткого замыкания, кА | 6 |  |
| - 3.12 | - Максимальная длительность короткого замыкания, с | 3 |  |
| - 3.13 | Испытательное напряжение грозового полного импульса, кВ, не менее | 75 |  |
| - 3.14 | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ, не менее | - |  |
| - 3.15 | Испытательное напряжение промышленной частоты (10 мин.) на строительной длине, кВ | 25 |  |
| - 3.16 | Тангенс угла диэлектрических потерь, не более | - 0,003 |  |
| - 3.17 | Уровень частичных разрядов, пКл, при U = 15 кВ, не более | 5 |  |
| - 4 | - Технические характеристики кабеля: |  |  |
| - 4.1 | - Индуктивность фазы, мГн/км | * |  |
| 4.2 | Емкость фазы кабеля, мкФ/км | - * |  |
| 4.3 | Потери в трехфазной кабельной линии при температуре жилы 90 С и длительно допустимом токе: - потери в проводнике, кВт/км; - потери в экране, кВт/км; - общие потери, кВт/км. | - * - * - * |  |
| 4.4 | Длительная допустимая температура жилы, °С | - 90 |  |
| - 4.5 | Предельно допустимая температура жилы при КЗ, °С | - 250 |  |
| - 4.6 | Предельно допустимая температура экрана при КЗ, °С | - 350 |  |
| - 4.7 | - Тип жилы | - * |  |
| - 4.8 | - Материал токоведущей жилы | алюминий |  |
| - 4.9 | Сечение токоведущей жилы, не менее, мм2 | - 150 |  |
| - 4.10 | Сопротивление токоведущей жилы постоянному току при 20С, не более, Ом/ км | - * |  |
| - 4.11 | Сопротивление токоведущей жилы переменному току при 20С, не более, Ом/ км при 20С | - * |  |
| - 4.12 | Толщина изоляции, мм | - * |  |
| - 4.13 | Тип экрана | - проволочный |  |
| - 4.14 | Материал экрана | - Медь |  |
| - 4.15 | Сечение экрана, не менее мм2 | - 70 |  |
| - 4.16 | Сопротивление экрана постоянному току, Ом/ км при 20С | - * |  |
| - 4.17 | Наружный диаметр, мм | - * |  |
| - 4.18 | Максимальная строительная длина кабеля, м | - * |  |
| - 4.19 | Минимальный радиус изгиба кабеля - при протяжке, мм - в конечной точке, мм | - * - * |  |
| - 4.20 | Максимальное усилие тяжения, кН | - * |  |
| - 4.21 | Наличие встроенного оптоволокна для контроля температуры кабеля (да, нет) | - нет |  |
| - 4.22 | Масса кабеля, кг/м | - * |  |
| - 5 | Технические характеристики кабельных муфт: |  |  |
| - 5.1 | Муфты наружной установки |  |  |
| - 5.1.1 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее | 1,9 |  |
| - 5.1.2 | Наличие устройства для отбора масла | - * |  |
| - 5.1.3 | Наличие крана для слива масла | - * |  |
| - 5.1.4 | Масса масла, кг | - * |  |
| - 5.2 | Муфты внутренней установки |  |  |
| - 5.2.1 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее | 1,9 |  |
| - 5.2.2 | Наличие устройства для отбора масла | - * |  |
| - 5.2.3 | Наличие крана для слива масла | - * |  |
| - 5.2.4 | Масса масла, кг | - * |  |
| - 5.3 | Муфты соединительные |  |  |
| - 5.3.1 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее | 1,9 |  |
| - 5.3.2 | Наличие устройства для отбора масла | - * |  |
| - 5.3.3 | Наличие крана для слива масла | - * |  |
| - 5.3.4 | Масса масла, кг | - * |  |
| - 6 | Условия прокладки: |  |  |
| - 6.1 | Количество цепей (3-х фазных систем) | - 2 |  |
| - 6.2 | Условия прокладки кабеля | - В траншее на глубине 0,7 м, в ж/б лотках, треугольником |  |
| - 6.3 | Заземление экранов кабелей (системы) | - С двух сторон |  |
| - 6.5 | Удельное тепловое сопротивление среды в трубе (при ГНБ), не более, Км/Вт | - - |  |
| - 7 | - Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 (для наружной установки): |  |  |
| - 7.1 | Категория размещения и климатическое исполнение | - У1 |  |
| - 7.2 | Температура окружающего воздуха, °С - верхняя рабочая - нижняя рабочая | - +40 - -45 |  |
| - 7.3 | Высота установки над уровнем моря, м | - <1000 |  |
| - 7.4 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | - 6 |  |
| - 8 | Требования по надежности: |  |  |
| - 8.1 | - Срок службы, лет | - 30 |  |
| - 9 | Гарантии изготовителя: |  |  |
| - 9.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | - 36 |  |
| - 10 | Исполнение по пожаробезопасности | - Не требуется |  |
| - 11 | Комплектность поставки: |  |  |
| - 11.1 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, техническая инструкция на прокладку и монтаж КЛ-10 кВ, экз. на поставку | - 3 |  |
| - 11.2 | - Мониторинг (контроль температуры) | - нет |  |
| - 11.3 | - Комплект приспособлений для сервисного обслуживания (отбор проб масла и доливка) | - * |  |
| - 12 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по МЭК 61089, МЭК 60794: |  |  |
| - 12.1 | Прокладка кабеля выполняется с участием шеф-инженера завода-изготовителя | - Да |  |
| - 12.2 | Монтаж муфты выполняется шеф-инженером завода-изготовителя | - Да |  |
| - 12.3 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки кабельной арматуры | - Да |  |
| - 12.4 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц | - * |  |
| - 12.5 | Срок службы кабеля, (лет) не более | - 30 |  |

- Параметры, отмеченные «*», должны быть представлены Производителем

- Во всем неоговоренном кабель соответствует требованиям МЭК 62067

    - Требования к техническим характеристикам кабельной продукции 10 кВ для связи Т-6, Т-5 с КРУ 10 кВ и для связи КРУ 10 кВ с КТП

| Для реконструкции |  |  | ПС 330/110/10 кВ Талашкино |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во кабеля |  |  | 240 м (в том числе 16 м аварийный запас) для связи Т-6, Т-5 с КРУ 10 кВ 1400 м (в том числе 112 м аварийный запас) для связи КРУ 10 кВ с КТП |  |  |  |  |
| Количество муфт |  | 3 (три) трехфазных комплекта концевых муфт наружной установки (в том числе 1 копл. аварийный запас) 7 (семь) трехфазных комплектов концевых муфт внутренней установки (в том числе 1 копл. аварийный запас) |  |  |  |  |  |
| Срок поставки:. Адрес объекта:. | Смоленская область, Смоленский р-он |  |  |  |  |  |
| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  |  | Требования (значение параметра) | - Предлагаемые - характеристики |  |  |
| - 1 | - Основные технические характеристики кабеля: |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Изготовитель кабеля |  |  | - * |  |  |  |
| - 1.2 | - Заводской тип кабеля |  |  | - * |  |  |  |
| - 1.3 | - Вид внутренней изоляции кабеля |  |  | XLPE |  |  |  |
| - 1.4 | - Тип внешней изоляции кабеля |  |  | Полиэтилен повышенной твердости |  |  |  |
| - 2 | - Основные технические характеристики муфт: |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Муфты наружной установки |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | - Изготовитель муфт |  |  | * |  |  |  |
| - 2.1.2 | - Заводской тип муфты |  |  | * |  |  |  |
| - 2.1.3 | - Вид внутренней изоляции (масло, элегаз и др.) |  |  | * |  |  |  |
| - 2.1.4 | - Тип внешней изоляции |  |  | * |  |  |  |
| - 2.1.5 | - Цвет внешней изоляции |  |  | * |  |  |  |
| - 2.2 | - Муфты внутренней установки |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1 | - Изготовитель муфт |  |  | * |  |  |  |
| - 2.2.2 | - Заводской тип муфты |  |  | * |  |  |  |
| - 2.2.3 | - Вид внутренней изоляции (масло, элегаз и др.) |  |  | * |  |  |  |
| - 2.2.4 | - Тип внешней изоляции |  |  | * |  |  |  |
| - 2.2.5 | - Цвет внешней изоляции |  |  | * |  |  |  |
| - 3 | Общие технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Количество цепей |  |  | 2 |  |  |  |
| - 3.2 | - Протяженность трассы, м |  |  | ~ 112 м |  |  |  |
| - 3.3 | - Вид тока АС/DC |  |  | AC |  |  |  |
| - 3.4 | - Номинальное рабочее напряжение, кВ |  |  | 10/3 |  |  |  |
| - 3.5 | - Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  | 12/3 |  |  |  |
| - 3.6 | - Номинальная частота, Гц |  |  | 50 |  |  |  |
| - 3.7 | - Допустимый длительный ток, А |  |  | 400 |  |  |  |
| - 3.8 | - Допустимая кратковременная перегрузка: - – ток, А - – однократное, не более, ч - – суммарная, не более, ч в год |  |  | * 8 * |  |  |  |
| - 3.9 | - Коэффициент загрузки |  |  | 1 |  |  |  |
| - 3.10 | - Допустимый ток трехфазного короткого замыкания, кА |  |  | 10 |  |  |  |
| - 3.11 | - Допустимый ток однофазного короткого замыкания, кА |  |  | 10 |  |  |  |
| - 3.12 | - Максимальная длительность короткого замыкания, с |  |  | 3 |  |  |  |
| - 3.13 | Испытательное напряжение грозового полного импульса, кВ, не менее |  |  | 75 |  |  |  |
| - 3.14 | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ, не менее |  |  | - |  |  |  |
| - 3.15 | Испытательное напряжение промышленной частоты (10 мин.) на строительной длине, кВ |  |  | 25 |  |  |  |
| - 3.16 | Тангенс угла диэлектрических потерь, не более |  |  | - 0,003 |  |  |  |
| - 3.17 | Уровень частичных разрядов, пКл, при U = 15 кВ, не более |  |  | 5 |  |  |  |
| - 4 | - Технические характеристики кабеля: |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Индуктивность фазы, мГн/км |  |  | * |  |  |  |
| 4.2 | Емкость фазы кабеля, мкФ/км |  |  | - * |  |  |  |
| 4.3 | Потери в трехфазной кабельной линии при температуре жилы 90 С и длительно допустимом токе: - потери в проводнике, кВт/км; - потери в экране, кВт/км; - общие потери, кВт/км. |  |  | - * - * - * |  |  |  |
| 4.4 | Длительная допустимая температура жилы, °С |  |  | - 90 |  |  |  |
| - 4.5 | Предельно допустимая температура жилы при КЗ, °С |  |  | - 250 |  |  |  |
| - 4.6 | Предельно допустимая температура экрана при КЗ, °С |  |  | - 350 |  |  |  |
| - 4.7 | - Тип жилы |  |  | - * |  |  |  |
| - 4.8 | - Материал токоведущей жилы |  |  | медь |  |  |  |
| - 4.9 | Сечение токоведущей жилы, не менее, мм2 |  |  | - 120 |  |  |  |
| - 4.10 | Сопротивление токоведущей жилы постоянному току при 20С, не более, Ом/ км |  |  | - * |  |  |  |
| - 4.11 | Сопротивление токоведущей жилы переменному току при 20С, не более, Ом/ км при 20С |  |  | - * |  |  |  |
| - 4.12 | Толщина изоляции, мм |  |  | - * |  |  |  |
| - 4.13 | Тип экрана |  |  | - проволочный |  |  |  |
| - 4.14 | Материал экрана |  |  | - Медь |  |  |  |
| - 4.15 | Сечение экрана, не менее мм2 |  |  | - 70 |  |  |  |
| - 4.16 | Сопротивление экрана постоянному току, Ом/ км при 20С |  |  | - * |  |  |  |
| - 4.17 | Наружный диаметр, мм |  |  | - * |  |  |  |
| - 4.18 | Максимальная строительная длина кабеля, м |  |  | - * |  |  |  |
| - 4.19 | Минимальный радиус изгиба кабеля - при протяжке, мм - в конечной точке, мм |  |  | - * - * |  |  |  |
| - 4.20 | Максимальное усилие тяжения, кН |  |  | - * |  |  |  |
| - 4.21 | Наличие встроенного оптоволокна для контроля температуры кабеля (да, нет) |  |  | - нет |  |  |  |
| - 4.22 | Масса кабеля, кг/м |  |  | - * |  |  |  |
| - 5 | Технические характеристики кабельных муфт: |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | Муфты наружной установки |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1.1 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее |  |  | 1,9 |  |  |  |
| - 5.1.2 | Наличие устройства для отбора масла |  |  | - * |  |  |  |
| - 5.1.3 | Наличие крана для слива масла |  |  | - * |  |  |  |
| - 5.1.4 | Масса масла, кг |  |  | - * |  |  |  |
| - 5.2 | Муфты внутренней установки |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2.1 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее |  |  | 1,9 |  |  |  |
| - 5.2.2 | Наличие устройства для отбора масла |  |  | - * |  |  |  |
| - 5.2.3 | Наличие крана для слива масла |  |  | - * |  |  |  |
| - 5.2.4 | Масса масла, кг |  |  | - * |  |  |  |
| - 6 | Условия прокладки: |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | Количество цепей (3-х фазных систем) |  |  | - 2 |  |  |  |
| - 6.2 | Условия прокладки кабеля |  |  | - В траншее на глубине 0,7 м, в ж/б лотках, треугольником |  |  |  |
| - 6.3 | Заземление экранов кабелей (системы) |  |  | - С двух сторон |  |  |  |
| - 6.5 | Удельное тепловое сопротивление среды в трубе (при ГНБ), не более, Км/Вт |  |  | - - |  |  |  |
| - 7 | - Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 (для наружной установки): |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 | Категория размещения и климатическое исполнение |  |  | - У1 |  |  |  |
| - 7.2 | Температура окружающего воздуха, °С - верхняя рабочая - нижняя рабочая |  |  | - +40 - -45 |  |  |  |
| - 7.3 | Высота установки над уровнем моря, м |  |  | - <1000 |  |  |  |
| - 7.4 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK |  |  | - 6 |  |  |  |
| - 8 | Требования по надежности: |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 | - Срок службы, лет |  |  | - 30 |  |  |  |
| - 9 | Гарантии изготовителя: |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  | - 36 |  |  |  |
| - 10 | Исполнение по пожаробезопасности |  |  | - Не требуется |  |  |  |
| - 11 | Комплектность поставки: |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, техническая инструкция на прокладку и монтаж КЛ-10 кВ, экз. на поставку |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 11.2 | - Мониторинг (контроль температуры) |  |  | - нет |  |  |  |
| - 11.3 | - Комплект приспособлений для сервисного обслуживания (отбор проб масла и доливка) |  |  | - * |  |  |  |
| - 12 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по МЭК 61089, МЭК 60794: |  |  |  |  |  |  |
| - 12.1 | Прокладка кабеля выполняется с участием шеф-инженера завода-изготовителя |  |  | - Да |  |  |  |
| - 12.2 | Монтаж муфты выполняется шеф-инженером завода-изготовителя |  |  | - Да |  |  |  |
| - 12.3 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки кабельной арматуры |  |  | - Да |  |  |  |
| - 12.4 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц |  |  | - * |  |  |  |
| - 12.5 | Срок службы кабеля, (лет) не более |  |  | - 30 |  |  |  |

- Параметры, отмеченные «*», должны быть представлены Производителем

- Во всем неоговоренном кабель соответствует требованиям МЭК 62067