## Спецификации
|  | Позиция |  | Наименование и техническая характеристика |  |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |  |  | Код оборудования, изделия, материала | [5 empty] | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание |  |  | 19
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
Материалы, поставляемые
заказчиком
|  | 1 |  | МЭХЗН- модуль катодной защиты СКЗ№1, СКЗ№2 4х3 метра |  |  | 264/15-СМН/АТГ-02.000.00-ЭХЗ.ОЛ | [13 empty] | комл. | 1 | 3000
|  |  |  | Мощность блоков катодной защиты, 5,0 кВт |  |  | ЭХЗ1.ОЛ1
Кабельная продукция
|  | 2 |  | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке |  |  | ГОСТ 31996-2012
|  |  |  | из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое |  |  | ВБШв
исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм²: 2х6- 0,66кВ,
эксплуатация при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С
|  |  |  | 1х35ок-1, 1-я жила серый цвет | [16 empty] | км | 1,601 | 656
|  |  |  | 2х6ок(N)-0,66, 1-я жила серый цвет, 2-я жила синий | [16 empty] | км | 1,410 | 507
|  |  |  | 4х6ок-0,66 кВ 4-х жильные: цветная, желто-зеленая | [16 empty] | км | 0,804 | 673
Согласовано |  | 3 |  | Протяженный анодный заземлитель, диаметр, 50 мм
Снимаемая токовая нагрузка, 50 мА /1 м.п
Срок службы, лет, не менее 30 лет
Длина кабельных выводов А,Б 10 м.
В комплекте:
- монтажный комплект для присоединения заземлителей к
магистральному кабелю.
- монтажный комплект для изоляции кабельных соединений
|  |  |  | 145 п/м | [16 empty] | шт. | 1
Взам. инв. №
Подп. и дата
01130115-ТПК/АТГ-01.000.00-ЭХЗ
Замена технологических трубопроводов НПС «Елизаветинка» МН Альметьевск-Куйбышев-1, РРНУ. Техническое перевооружение
[10 empty] | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. |  |  | Дата
[10 empty] | Разработал |  |  |  | Дьячков |  |  |  |  | 05.16 | Электрохимическая защита. |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
| Инв. № подп. | [8 empty] | Проверил | [13 empty] | Р | 1 | 5
[10 empty] | Н. отдела | [9 empty] | Cпецификация оборудования, изделий и материалов |  |  |  |  | ООО "АльтаирГЕО"
Н. контроль
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 20
Материалы, поставляемые
подрядчиком
Кабельная продукция
|  | 4 |  | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке |  |  | ГОСТ 31996-2012 | [13 empty] | км | 0,036 | 1486
|  |  |  | из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое |  |  | ВБШв
исполнение УХЛ1, напряжением 1 кВ, сечением : 1х35- 1 кВ,
2х35ок(N)-0,66, 1-я жила серый цвет, 2-я жила синий
эксплуатация при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С
|  | 5 |  | Провод установочный с изоляцией из ПВХ пластиката. |  |  | ГОСТ 31947-2012 | [13 empty] | км | 0,030 | 74,2
|  |  |  | Сечением мм²:1х6 |  |  | ПуГВ
Материалы
|  | 6 |  | Стойка контрольно-измерительного пункта |  |  | КИП-12-0-1,3/0,7-П-УХЛ1 | [13 empty] | шт. | 13 | 5
Технические характеристики:
количество клемм измерительных – 12 шт.;
количество клемм силовых – 0 шт.;
климатическое исполнение – УХЛ1, заглубление -700 мм;
высота над уровнем грунта- 1,3 м; материал стойки - полимерные.
|  | 7 |  | Стойка контрольно-измерительного пункта |  |  | КИП-0-4-1,3/0,7-П-УХЛ1 | [13 empty] | шт. | 8 | 5
Технические характеристики:
количество клемм измерительных – 0 шт.;
количество клемм силовых – 4 шт.;
климатическое исполнение – УХЛ1, заглубление -700 мм;
высота над уровнем грунта- 1,3 м; материал стойки - полимерные.
Взам. инв. №
|  | 8 |  | Стойка контрольно-измерительного пункта |  |  | КИП-6-0-1,3/0,7-П-УХЛ1 | [13 empty] | шт. | 11 | 5
Технические характеристики:
количество клемм измерительных – 6 шт.;
Подп. и дата
количество клемм силовых – 0 шт.;
климатическое исполнение – УХЛ1, заглубление -700 мм;
высота над уровнем грунта- 1,3 м; материал стойки - полимерные.
Инв. № подп.
[20 empty] | 01130115-ТПК/АТГ-01.000.00-ЭХЗ | [7 empty] | Лист
2
[10 empty] | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. |  |  | Дата
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 21
|  | 9 |  | Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся | [16 empty] | шт. | 10 | 13
Технические характеристики:
-потенциал к хлорсеребряному электроду –0,120±0,015В;
-рабочая температура от минус 40°С до плюс 45°С;
-с кабельным выводом (КГВЭВ 2х4 или аналог.) - 5м;
-ударопрочный корпус;
Срок службы – 15 лет.
|  | 10 |  | Индикатор корозионых процессов с анализатором | [16 empty] | шт | 8 | 1
Дискретность (разрешающая способность) - 0,12 мм
Максимальная определяемая глубина коррозии - 1,2 мм
Стандартная длина соединительного кабеля - 5 000 мм
Масса, при стандартной длине кабеля, не более - 1 кг
|  | 11 |  | Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых |  |  | ГОСТ 7386-80* | [13 empty] | шт | 30 | 0,023
|  |  |  | кабелей и проводов сечением: 35мм2 |  |  | 35-8-10-М-УХЛ3
|  | 12 |  | Короб электротехнический c крышкой КП-0,1/0,1 (2 м) | [16 empty] | шт | 150 | 7
|  | 13 |  | Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых |  |  | ГОСТ 7386-80* | [13 empty] | шт | 100 | 0,0043
|  |  |  | кабелей и проводов сечением: 6мм2 |  |  | 6-5-4-М-УХЛ3
|  | 14 |  | Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" | [16 empty] | км | 1,300
шириной 150 мм
|  | 15 |  | Одноразовая тигель-форма | [16 empty] | шт | 90
|  | 16 |  | Клей-расплав для герметизации соединений | [16 empty] | кг | 5
Взам. инв. №
Лента защитная термоусаживающая типа:
|  | 16.1 |  | - шириной 225 мм, толщиной 1,4 мм | [16 empty] | м | 21
|  | 16.2 |  | - шириной 100 мм, толщиной 2,0 мм | [16 empty] | м | 12,6
Подп. и дата
|  | 17 |  | Термоусаживаемая трубка |  |  | ТУТ 16/8 | [13 empty] | м | 12
|  | 18 |  | Термитная спичка | [16 empty] | шт. | 100
Инв. № подп.
[20 empty] | 01130115-ТПК/АТГ-01.000.00-ЭХЗ | [7 empty] | Лист
3
[10 empty] | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. |  |  | Дата
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 22
|  | 19 |  | Труба Ц -40x3 |  |  | ГОСТ 3262-75 | [13 empty] | м | 30 | 3,33
|  | 20 |  | Труба хризотилцементная безнапорная, Dу=100 мм, L=3950 мм |  |  | БНТ 100-2950 | [13 empty] | шт. | 8 | 12,3
|  | 21 |  | Глина | [16 empty] | м3 | 1
|  | 22 |  | Шнур джутовый | [16 empty] | м | 10
|  | 23 |  | Бирка маркировочная пластмассовая для силовых | [16 empty] | шт. | 140
кабелей, Размер 28х28х0,8
|  | 24 |  | Песок природный для строительных работ |  |  | ГОСТ 8736-93 | [13 empty] | м3 | 74,4 | 1500
Перемычка электрическая
|  | 25 |  | Наконечник кабельный вилочный изолированный НВИ 6,0-6 | [16 empty] | шт | 40
|  | 26 |  | Разъем штекерный изолированный РшИм 6,0-4,0 | [16 empty] | шт | 20
|  | 27 |  | Разъем штекерный изолированный РшИп 6,0-4,0 | [16 empty] | шт | 20
|  | 28 |  | Муфта кабельная, термоусаживаемая на напряжение до 1000 В, | [16 empty] | шт | 2
одножильная на сечение 35 мм
|  | 29 |  | Коксо-минеральный активатор КМА - 40 кг; | [16 empty] | мешок | 160
Технические характеристики:КМА состоит из смеси коксовой
Взам. инв. №
мелочи размером до 10 мм и кокса фракций 10...25 мм
и безгалогенидного минерального активатора.
Удельное сопротивление коксо-минерального активатора
составляет от 0,03 до 0,06 Ом·м.
Подп. и дата
КМА поставляется упакованным в мешки по 40 кг.
Комплект поставки должен соответствовать комплекту
поставки заземлителей.
Инв. № подп.
[20 empty] | 01130115-ТПК/АТГ-01.000.00-ЭХЗ | [7 empty] | Лист
4
[10 empty] | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. |  |  | Дата
14
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.
[20 empty] | 264/15-СМН/АТГ-02.000.00-ЭХЗ.С | [7 empty] | Лист
5
[10 empty] | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. |  |  | Дата
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 19
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.
[20 empty] | 264/15-СМН/АТГ-02.000.00-ЭХЗ.С | [7 empty] | Лист
6
[10 empty] | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. |  |  | Дата
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 44
|  | 3 |  | Стойка контрольно-измерительного пункта |  |  | КИП-0-4-1,3/0,7-П-УХЛ1 | [13 empty] | шт. | 1 | 12
Технические характеристики:
количество клемм измерительных – 0 шт.;
количество клемм силовых – 4 шт.;
климатическое исполнение – УХЛ1, заглубление -700 мм;
высота над уровнем грунта- 1,3 м; материал стойки - полимерные.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.
[20 empty] | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | [7 empty] | Лист
7
[10 empty] | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. |  |  | Дата
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 45
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.
[20 empty] | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | [7 empty] | Лист
8
[10 empty] | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. |  |  | Дата
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 46
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.
[20 empty] | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | [7 empty] | Лист
9
[10 empty] | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. |  |  | Дата
Согласовано
[8 empty] | Согласовано | [9 empty] | Согласовано
[9 empty] | Согласовано |  |  |  | Согласовано
Согласовано
Согласовано

## СВО
№ листа спецификации | Номер позиции по разделу | Поставка заказчика/подрядчика | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка оборудования, обозначение документа и номер опросного листа | Ед. измерения | Кол-во | Масса единицы | Сметная стоимость за единицу в рублях | Примечание (инвентарный номери другие пояснения) | Шифр раздела ССО | Наименование комплекта
1 |  | заказчик | Устройство распределительное катодной защиты высоковольтное Технические характеристики: тип, МЭХЗВ Мощность силового трансформатора 6,3 кВА Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения 6 кВ Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23 кВ Количество блоков катодной защиты, 1-шт Количество БДРМ , 1-шт Мощность блока катодной защиты, 2 кВт Размеры, 1950х1200х2202 мм | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП- 00.001-ЭХЗ.ОЛ1 | компл. | 2 |  |  |  | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | Электрохимическая защита
1 |  | заказчик | Анодное заземление глубинное Снимаемая токовая нагрузка, А, не более 5 А Скорость анодного растворения не более, кг/А•год 0,01-002 Габаритные размеры, мм: - длина 1730 мм - диагональ поперечного сечения 200 мм кол-во блоков -2 шт, глубина бурения 5 м Масса блока - 43,5 кг срок службы не менее 35 лет Каждый заземлитель состоит из двух блоков | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП- 00.001-ЭХЗ.ОЛ2 | компл. | 8 | 460 |  |  | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | Электрохимическая защита
2 |  | заказчик | БДРМ-25-2-22-К-УХЛ1 Блок диодно-резисторный, 2-х канальный (25А) Технические характеристики: Количество каналов - 2 2 канала прямой проводимости, номинальный ток 15 А, с возможностью установки на КИП климатическое исполнение и категория размещения У1. | БДРМ-25-2-22-К-УХЛ1 ТУ 3415-004-00139152-2007 | компл. | 21 | 30 |  |  | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | Электрохимическая защита
2 |  | заказчик | Стойка контрольно-измерительного пункта (СКИП-2-12-0-2,5 УХЛ1) Технические характеристики: количество клемм измерительных – 12 шт.; количество клемм силовых – 0 шт.; климатическое исполнение – УХЛ1, диаметр -159 мм; высота - 2,5 м; материал стойки - сталь. | СКИП-2-12-0-2,5 УХЛ1 | шт. | 8 | 32 |  |  | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | Электрохимическая защита
2 |  | заказчик | Стойка контрольно-измерительного пункта (СКИП-2-6-0-2,5 УХЛ1) Технические характеристики: количество клемм измерительных – 6 шт.; количество клемм силовых – 0 шт.; климатическое исполнение – УХЛ1, диаметр -159 мм; высота - 2,5 м; материал стойки - сталь. | СКИП-2-6-0-2,5 УХЛ1 | шт. | 21 | 32 |  |  | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | Электрохимическая защита
2 |  | заказчик | Стойка контрольно-измерительного пункта (СКИП-2-0-4-2,5 УХЛ1) Технические характеристики: количество клемм измерительных – 0 шт.; количество клемм силовых – 4 шт.; климатическое исполнение – УХЛ1, диаметр -159 мм; высота - 2,5 м; материал стойки - сталь. | СКИП-2-0-4-2,5 УХЛ1 | шт. | 4 | 32 |  |  | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | Электрохимическая защита
2 |  | заказчик | Стойка контрольно-измерительного пункта (СКИП-2-0-8-2,5 УХЛ1) Технические характеристики: количество клемм измерительных – 0 шт.; количество клемм силовых – 8 шт.; климатическое исполнение – УХЛ1, диаметр -159 мм; высота - 2,5 м; материал стойки - сталь. | СКИП-2-0-8-2,5 УХЛ1 | шт. | 2 | 32 |  |  | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | Электрохимическая защита
3 |  | заказчик | Стойка контрольно-измерительного пункта (СКИП-2Б-6-0-2,5 УХЛ1) Технические характеристики: количество клемм измерительных – 6 шт.; количество клемм силовых – 0 шт.; климатическое исполнение – УХЛ1, диаметр -159 мм; высота - 2,5 м; материал стойки - сталь, Возможность установки БДРМ. | СКИП-2Б-6-0-2,5 УХЛ1 | шт. | 12 | 32 |  |  | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | Электрохимическая защита
3 |  | заказчик | Стойка контрольно-измерительного пункта (СКИП-2Б-12-0-2,5 УХЛ1) Технические характеристики: количество клемм измерительных – 12 шт.; количество клемм силовых – 0 шт.; климатическое исполнение – УХЛ1, диаметр -159 мм; высота - 2,5 м; материал стойки - сталь, Возможность установки БДРМ. | СКИП-2Б-12-0-2,5 УХЛ1 | шт. | 9 | 32 |  |  | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | Электрохимическая защита
3 |  | заказчик | Разъединитель линейный наружной установки двухполюсный количество заземлителей - 1 номинальное напряжение - 10 кВ ток термической стойкости - 10 кА предельный сквозной ток - 25 кА номинальный ток - 200 А климатическое исполнение - УХЛ1 масса - не более 40 кг | РЛНД1-10/200УХЛ1 Г.0.0020.15052-ВВМН/ГТП- 00.001-ЭХЗ.ОЛ3 | компл. | 1 | 9 |  |  | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | Электрохимическая защита
3 |  | заказчик | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ, | ГОСТ Р 53769–2010 ВБШв | км | 1784 | 215 |  |  | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | Электрохимическая защита
4 |  | заказчик | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 1 кВ, сечением мм2: 1х25- 1 кВ, | ГОСТ Р 53769–2010 ВБШв | км | 1048 | 298 |  |  | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | Электрохимическая защита
4 |  | заказчик | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, сечением мм2: 4х1,5. | ГОСТ Р 53769–2010 КВБбШв | км | 0,330 | 1445 |  |  | Г.0.0020.15051-ВВМН/ГТП-00.001-ЭХЗ.С | Электрохимическая защита
Очистить

## Тестовый (hidden)
qweert | 6 | 21
ertert | 6 | 21
dfgdfgg | 7 | 21 |  | 15
we | 2
asdf
11
11
11
Удаление ссылок
Offset(1,0)
Offset(0,1)
value = ActiveCell

## Первый (hidden)
|  |  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  |  | Завод-изготовитель |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
Согласовано
|  | Нач. ОТЭ | ОО и ТП
Взам. инв. №
Подп. и дата
[9 empty] | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. |  | Дата
[6 empty] | Привязан | [13 empty] | Стадия | Лист | Листов
| Инв. № подп. | [7 empty] | ГИП | [11 empty] | 1 | 1
Нач.отд.
[8 empty] | Листов | Н.контр. | [11 empty] | ОАО «Гипротрубопровод»
Проверил
Разработ
|  |  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  |  | Завод-изготовитель |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
Согласовано
|  | Нач. ОТЭ | ОО и ТП
Взам. инв. №
Подп. и дата
[9 empty] | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. |  | Дата
[20 empty] | Стадия | Лист | Листов
| Инв. № подп. | [7 empty] | ГИП | [11 empty] | 1 | 1
Нач.отд.
[9 empty] | Н.контр. | [11 empty] | ОАО «Гипротрубопровод»
Проверил
Разработ

## Второй (hidden)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
Согласовано
|  | Нач. ОТЭ | ОО и ТП
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.
Лист
[7 empty] | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. |  | Дата
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.
Лист
[7 empty] | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. |  | Дата

## Переменные (hidden)
Страниц | 8
Форма | 1